## 园区耗能分析
用电逐项能耗（kWh）
照明 | 空调机组 | 冷热源机房 | 电梯 | 工业用电 | 动力及消防
3428910 | 5918208 | 10510305 | 715000 | 15001612 | 4125300

## 负荷特性
逐时电负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.62 | 0.6 | 0.56
2 | 0.62 | 0.6 | 0.56
3 | 0.61 | 0.61 | 0.57
4 | 0.63 | 0.61 | 0.58
5 | 0.69 | 0.65 | 0.6
6 | 0.79 | 0.67 | 0.65
7 | 0.88 | 0.69 | 0.68
8 | 0.96 | 0.76 | 0.74
9 | 0.99 | 0.79 | 0.77
10 | 1 | 0.82 | 0.79
11 | 0.99 | 0.86 | 0.8
12 | 0.98 | 0.92 | 0.78
13 | 0.97 | 0.96 | 0.77
14 | 0.97 | 0.99 | 0.79
15 | 0.96 | 1 | 0.8
16 | 0.93 | 0.99 | 0.81
17 | 0.9 | 0.98 | 0.79
18 | 0.87 | 0.94 | 0.77
19 | 0.81 | 0.86 | 0.72
20 | 0.79 | 0.8 | 0.67
21 | 0.75 | 0.72 | 0.63
22 | 0.7 | 0.65 | 0.6
23 | 0.67 | 0.6 | 0.57
24 | 0.62 | 0.59 | 0.56
逐时热负荷特征系数
时间 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.27 | 0.09
2 | 0.25 | 0.09
3 | 0.24 | 0.1
4 | 0.3 | 0.1
5 | 0.59 | 0.12
6 | 0.86 | 0.15
7 | 0.99 | 0.38
8 | 1 | 0.54
9 | 0.98 | 0.57
10 | 0.96 | 0.58
11 | 0.95 | 0.59
12 | 0.97 | 0.59
13 | 0.96 | 0.57
14 | 0.94 | 0.52
15 | 0.92 | 0.45
16 | 0.9 | 0.43
17 | 0.88 | 0.39
18 | 0.83 | 0.37
19 | 0.8 | 0.37
20 | 0.78 | 0.36
21 | 0.68 | 0.3
22 | 0.58 | 0.26
23 | 0.45 | 0.21
24 | 0.27 | 0.09
逐时冷负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 过渡季系数
1 | 0.24 | 0.12
2 | 0.22 | 0.11
3 | 0.2 | 0.1
4 | 0.19 | 0.1
5 | 0.2 | 0.1
6 | 0.21 | 0.11
7 | 0.26 | 0.13
8 | 0.43 | 0.2
9 | 0.53 | 0.25
10 | 0.6 | 0.3
11 | 0.71 | 0.36
12 | 0.81 | 0.4
13 | 0.92 | 0.47
14 | 0.98 | 0.49
15 | 1 | 0.5
16 | 0.97 | 0.48
17 | 0.87 | 0.43
18 | 0.71 | 0.35
19 | 0.53 | 0.26
20 | 0.48 | 0.24
21 | 0.39 | 0.2
22 | 0.29 | 0.14
23 | 0.25 | 0.12
24 | 0.22 | 0.1

## 方案对比
投资费用与节能效果对比(万元)
方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果
1980 | 210 | 1660 | 133 | 1730 | 163
综合回收年限
方案一 | 方案二 | 方案三
10.43 | 14.22 | 11.23
系统设备分类投资
方案一
综合能效服务 | 250
分布式清洁能源服务 | 300
专属电动汽车 | 230
商业模式 | 100
供冷供热供电多能服务 | 600
能源技术 | 250
方案二
综合能效服务 | 300
供冷供热供电多能服务 | 750
专属电动汽车 | 250
商业模式 | 200
方案三
综合能效服务 | 280
分布式清洁能源服务 | 320
专属电动汽车 | 350
商业模式 | 120
供冷供热供电多能服务 | 650
环保性对比
方案 | 方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
指标 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷
微粉尘（kg/kWh） | 0.0225 | 0.0186 | 0.0198 | 0.0173 | 0.005 | 0.129
CO2（kg/kWh） | 0.1675 | 0.016 | 0.1521 | 0.012 | 0.1912 | 0.016
SO2（kg/kWh） | 0.0079 | 0.0106 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0074 | 0.0077
NOX（kg/kWh） | 0.0043 | 0.0096 | 0.0036 | 0.0065 | 0.0034 | 0.0092
等效植树（棵、kWh） | 0.0301 | 0.013 | 0.0299 | 0.008 | 0.0193 | 0.319
PM2.5（kg/kWh） | 0.0033 | 0.0008 | 0.0036 | 0.0007 | 0.0039 | 0.0009
方案总对比
方案一
投资成本 | 5
环保性 | 4
节能性 | 5
安全性 | 4
运行能力 | 5
方案二
投资成本 | 3
环保性 | 3
节能性 | 4
安全性 | 4
运行能力 | 4
方案三
投资成本 | 4
环保性 | 4
节能性 | 4
安全性 | 4
运行能力 | 5

## 系统设备运行曲线-夏
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload | BT | CHP | eload
510 | 4406 | 4960 | 250 | 4601 | 4960 | 200 | 4696 | 4960
550 | 4410 | 4960 | 250 | 4626 | 4960 | 200 | 4729 | 4960
625 | 4237 | 4880 | 250 | 4597 | 4880 | 200 | 4515 | 4880
650 | 4250 | 5040 | 1050 | 3989 | 5040 | 1050 | 3887 | 5040
1250 | 4225 | 5520 | 1560 | 3875 | 5520 | 1290 | 4187 | 5520
1475 | 4650 | 6320 | 1860 | 4345 | 6320 | 1605 | 4563 | 6320
2250 | 4767 | 7040 | 2050 | 4959 | 7040 | 2046 | 4865 | 7040
2345 | 5330 | 7680 | 2430 | 5227 | 7680 | 2040 | 5497 | 7680
2510 | 5365 | 7920 | 2560 | 5260 | 7920 | 1590 | 6543 | 7920
2150 | 5829 | 8000 | 2650 | 5347 | 8000 | 936 | 6998 | 8000
1800 | 6101 | 7920 | 2550 | 5272 | 7920 | 750 | 7065 | 7920
1650 | 6155 | 7840 | 2430 | 5324 | 7840 | 1050 | 6778 | 7840
1910 | 5846 | 7760 | 2400 | 5282 | 7760 | 1236 | 6516 | 7760
1825 | 5925 | 7760 | 2300 | 5312 | 7760 | 2478 | 5850 | 7760
2250 | 5390 | 7680 | 2210 | 5390 | 7680 | 2505 | 4983 | 7680
2530 | 4872 | 7440 | 2050 | 5382 | 7440 | 2625 | 4798 | 7440
2560 | 4593 | 7200 | 1880 | 5295 | 7200 | 2640 | 4457 | 7200
2570 | 4345 | 6960 | 1650 | 5240 | 6960 | 2583 | 4225 | 6960
2680 | 3785 | 6480 | 1430 | 5033 | 6480 | 2394 | 3941 | 6480
2760 | 3559 | 6320 | 1050 | 5263 | 6320 | 2319 | 3965 | 6320
2160 | 3836 | 6000 | 303 | 5605 | 6000 | 1875 | 4034 | 6000
1260 | 4326 | 5600 | 250 | 5270 | 5600 | 1794 | 3607 | 5600
630 | 4720 | 5360 | 250 | 4982 | 5360 | 1596 | 3651 | 5360
510 | 4438 | 4960 | 250 | 4590 | 4960 | 1200 | 3633 | 4960
冷系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
AC | EC | cload | AC | EC | cload | AC | EC | cload
700 | 1204 | 1920 | 400 | 1429 | 1920 | 700 | 1101 | 1920
650 | 1040 | 1760 | 0 | 1585 | 1760 | 400 | 1293 | 1760
650 | 914 | 1600 | 0 | 1484 | 1600 | 500 | 1090 | 1600
600 | 897 | 1520 | 0 | 1446 | 1520 | 600 | 796 | 1520
550 | 871 | 1600 | 0 | 1417 | 1600 | 650 | 812 | 1600
650 | 927 | 1680 | 0 | 1608 | 1680 | 600 | 1016 | 1680
850 | 1209 | 2080 | 500 | 1450 | 2080 | 780 | 1140 | 2080
850 | 2526 | 3440 | 1400 | 1939 | 3440 | 1050 | 2333 | 3440
900 | 3172 | 4240 | 1600 | 2583 | 4240 | 1250 | 2923 | 4240
880 | 3757 | 4800 | 1950 | 2667 | 4800 | 1650 | 3103 | 4800
920 | 4640 | 5680 | 2200 | 3341 | 5680 | 2360 | 3146 | 5680
1060 | 5379 | 6480 | 2180 | 4268 | 6480 | 2650 | 3677 | 6480
2050 | 5235 | 7360 | 2180 | 5178 | 7360 | 2960 | 4250 | 7360
2150 | 5529 | 7840 | 2150 | 5850 | 7840 | 3550 | 4098 | 7840
2130 | 5811 | 8000 | 2130 | 5781 | 8000 | 3468 | 4478 | 8000
2070 | 5532 | 7760 | 2070 | 5612 | 7760 | 3325 | 4313 | 7760
2100 | 4783 | 6960 | 2100 | 4667 | 6960 | 3060 | 3792 | 6960
1950 | 3703 | 5680 | 1600 | 4070 | 5680 | 2430 | 3205 | 5680
1750 | 2373 | 4240 | 800 | 3268 | 4240 | 1650 | 2559 | 4240
1750 | 1942 | 3840 | 530 | 3154 | 3840 | 1350 | 2309 | 3840
850 | 2079 | 3120 | 400 | 2631 | 3120 | 900 | 2166 | 3120
770 | 1352 | 2320 | 300 | 1973 | 2320 | 650 | 1510 | 2320
750 | 1167 | 2000 | 380 | 1564 | 2000 | 550 | 1415 | 2000
700 | 935 | 1760 | 350 | 1388 | 1760 | 500 | 1154 | 1760

## 系统设备运行曲线-冬
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  | BT | CHP | eload
12 | 4655 | 4800 | 0 | 4683 | 4800 |  | 0 | 4730 | 4800
66 | 4650 | 4800 | 300 | 4471 | 4800 |  | 324 | 4451 | 4800
135 | 4568 | 4880 | 300 | 4516 | 4880 |  | 350 | 4424 | 4880
204 | 4490 | 4880 | 750 | 4104 | 4880 |  | 360 | 4488 | 4880
129 | 5055 | 5200 | 1050 | 4065 | 5200 |  | 621 | 4538 | 5200
477 | 4700 | 5360 | 2250 | 3035 | 5360 |  | 1430 | 3757 | 5360
675 | 4669 | 5520 | 2550 | 2784 | 5520 |  | 1680 | 3653 | 5520
1680 | 4348 | 6080 | 2850 | 3147 | 6080 |  | 2060 | 3500 | 6080
2200 | 3974 | 6320 | 3000 | 3276 | 6320 |  | 2721 | 3428 | 6320
2500 | 3946 | 6560 | 3000 | 3391 | 6560 |  | 2680 | 3813 | 6560
2500 | 4257 | 6880 | 3000 | 3843 | 6880 |  | 2650 | 4084 | 6880
2500 | 4673 | 7360 | 3000 | 4201 | 7360 |  | 2720 | 4515 | 7360
2488 | 5122 | 7680 | 3000 | 4502 | 7680 |  | 2688 | 4994 | 7680
2580 | 5285 | 7920 | 3000 | 4867 | 7920 |  | 2769 | 5044 | 7920
2500 | 5437 | 8000 | 3000 | 4941 | 8000 |  | 2307 | 5658 | 8000
2500 | 5264 | 7920 | 2700 | 5063 | 7920 |  | 2037 | 5795 | 7920
2500 | 5177 | 7840 | 2100 | 5598 | 7840 |  | 2307 | 5509 | 7840
2500 | 4926 | 7520 | 1950 | 5549 | 7520 |  | 2037 | 5359 | 7520
2430 | 4273 | 6880 | 1500 | 5380 | 6880 |  | 1485 | 5203 | 6880
2160 | 4051 | 6400 | 900 | 5347 | 6400 |  | 1746 | 4488 | 6400
540 | 5190 | 5760 | 450 | 5284 | 5760 |  | 1386 | 4221 | 5760
270 | 4768 | 5200 | 300 | 4839 | 5200 |  | 1017 | 4101 | 5200
309 | 4304 | 4800 | 150 | 4556 | 4800 |  | 860 | 3860 | 4800
72 | 4550 | 4720 | 0 | 4647 | 4720 |  | 350 | 4191 | 4720
热系统
方案一 |  |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
GP | HP | hload |  | GP | HP | hload |  |  | GP | HP | hload
396 | 1757 | 2160 |  | 0 | 1993 | 2160 |  |  | 125 | 1933 | 2160
56 | 1917 | 2000 |  | 508 | 1456 | 2000 |  |  | 250 | 1725 | 2000
112 | 1665 | 1920 |  | 608 | 1116 | 1920 |  |  | 225 | 1516 | 1920
303 | 2049 | 2400 |  | 980 | 1295 | 2400 |  |  | 330 | 2048 | 2400
288 | 4373 | 4720 |  | 1860 | 2761 | 4720 |  |  | 2352 | 2262 | 4720
742 | 5998 | 6880 |  | 2050 | 4659 | 6880 |  |  | 3050 | 3697 | 6880
2016 | 5742 | 7920 |  | 2050 | 5827 | 7920 |  |  | 2965 | 4833 | 7920
2184 | 5730 | 8000 |  | 1650 | 6154 | 8000 |  |  | 2865 | 5077 | 8000
2688 | 4985 | 7840 |  | 1560 | 6198 | 7840 |  |  | 2950 | 4756 | 7840
2940 | 4686 | 7680 |  | 1650 | 5930 | 7680 |  |  | 3050 | 4477 | 7680
2688 | 4741 | 7600 |  | 2050 | 5395 | 7600 |  |  | 2965 | 4453 | 7600
2520 | 5121 | 7760 |  | 2200 | 5377 | 7760 |  |  | 2865 | 4807 | 7760
2450 | 5189 | 7680 |  | 2100 | 5508 | 7680 |  |  | 2753 | 4845 | 7680
2520 | 4954 | 7520 |  | 2450 | 4926 | 7520 |  |  | 2802 | 4557 | 7520
2268 | 4938 | 7360 |  | 2560 | 4740 | 7360 |  |  | 2991 | 4197 | 7360
2184 | 4859 | 7200 |  | 2680 | 4390 | 7200 |  |  | 2835 | 4307 | 7200
1918 | 5112 | 7040 |  | 2750 | 4240 | 7040 |  |  | 2650 | 4311 | 7040
1898 | 4664 | 6640 |  | 2663 | 3883 | 6640 |  |  | 2561 | 3918 | 6640
1447 | 4855 | 6400 |  | 2771 | 3458 | 6400 |  |  | 2303 | 4066 | 6400
1125 | 4974 | 6240 |  | 2550 | 3603 | 6240 |  |  | 1850 | 4190 | 6240
613 | 4787 | 5440 |  | 1950 | 3377 | 5440 |  |  | 1135 | 4191 | 5440
639 | 3819 | 4640 |  | 1050 | 3391 | 4640 |  |  | 1089 | 3497 | 4640
224 | 3238 | 3600 |  | 312 | 3095 | 3600 |  |  | 532 | 2902 | 3600
394 | 1620 | 2160 |  | 0 | 2038 | 2160 |  |  | 223 | 1806 | 2160

## 系统设备运行曲线-过渡季
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  |  | BT | CHP | eload
0 | 4340 | 4480 | 0 | 4350 | 4480 |  |  | 350 | 3940 | 4480
150 | 4211 | 4480 | 505 | 3916 | 4480 |  |  | 330 | 4067 | 4480
150 | 4281 | 4560 | 860 | 3552 | 4560 |  |  | 330 | 4159 | 4560
562 | 3965 | 4640 | 1360 | 3226 | 4640 |  |  | 378 | 4229 | 4640
1012 | 3749 | 4800 | 1647 | 2999 | 4800 |  |  | 393 | 4335 | 4800
1462 | 3563 | 5200 | 2080 | 3093 | 5200 |  |  | 525 | 4669 | 5200
1912 | 3385 | 5440 | 2307 | 3129 | 5440 |  |  | 543 | 4737 | 5440
2137 | 3460 | 5920 | 2360 | 3418 | 5920 |  |  | 1560 | 4344 | 5920
2650 | 3388 | 6160 | 2467 | 3682 | 6160 |  |  | 1920 | 4060 | 6160
2850 | 3281 | 6320 | 2375 | 3770 | 6320 |  |  | 2036 | 4179 | 6320
2760 | 3450 | 6400 | 2425 | 3841 | 6400 |  |  | 2080 | 4254 | 6400
2670 | 3498 | 6240 | 2560 | 3553 | 6240 |  |  | 2102 | 4000 | 6240
2505 | 3559 | 6160 | 2650 | 3359 | 6160 |  |  | 2160 | 3836 | 6160
2340 | 3973 | 6320 | 2660 | 3501 | 6320 |  |  | 2295 | 3861 | 6320
1980 | 4384 | 6400 | 2530 | 3697 | 6400 |  |  | 2145 | 4133 | 6400
1800 | 4605 | 6480 | 2480 | 3842 | 6480 |  |  | 2077 | 4287 | 6480
1877 | 4246 | 6320 | 2460 | 3708 | 6320 |  |  | 2130 | 4009 | 6320
1935 | 4140 | 6160 | 2230 | 3871 | 6160 |  |  | 2328 | 3825 | 6160
1912 | 3731 | 5760 | 2160 | 3496 | 5760 |  |  | 2145 | 3607 | 5760
1575 | 3645 | 5360 | 1680 | 3656 | 5360 |  |  | 1460 | 3748 | 5360
1012 | 3869 | 5040 | 1037 | 3907 | 5040 |  |  | 1150 | 3890 | 5040
150 | 4471 | 4800 | 742 | 3952 | 4800 |  |  | 498 | 4209 | 4800
75 | 4479 | 4560 | 137 | 4380 | 4560 |  |  | 421 | 4068 | 4560
0 | 4344 | 4480 | 0 | 4331 | 4480 |  |  | 400 | 3881 | 4480
热系统
方案一 | [6 empty] | 方案二 | [5 empty] | 方案三
GP | HP | hload |  |  |  |  | GP | HP | hload |  |  |  | GP | HP | hload
389 | 304 | 720 |  |  |  |  | 110 | 411 | 720 |  |  |  | 154 | 446 | 720
81 | 551 | 720 |  |  |  |  | 110 | 502 | 720 |  |  |  | 77 | 544 | 720
170 | 435 | 800 |  |  |  |  | 115 | 667 | 800 |  |  |  | 77 | 564 | 800
311 | 423 | 800 |  |  |  |  | 120 | 660 | 800 |  |  |  | 115 | 512 | 800
404 | 497 | 960 |  |  |  |  | 209 | 639 | 960 |  |  |  | 302 | 474 | 960
543 | 462 | 1200 |  |  |  |  | 350 | 715 | 1200 |  |  |  | 544 | 609 | 1200
946 | 2058 | 3040 |  |  |  |  | 560 | 2356 | 3040 |  |  |  | 726 | 2215 | 3040
1458 | 2785 | 4320 |  |  |  |  | 1045 | 3231 | 4320 |  |  |  | 1683 | 2444 | 4320
1437 | 3107 | 4560 |  |  |  |  | 1302 | 3113 | 4560 |  |  |  | 2046 | 2365 | 4560
1332 | 3221 | 4640 |  |  |  |  | 1305 | 3207 | 4640 |  |  |  | 1980 | 2507 | 4640
1215 | 3329 | 4720 |  |  |  |  | 1265 | 3408 | 4720 |  |  |  | 1936 | 2745 | 4720
1274 | 3307 | 4720 |  |  |  |  | 1280 | 3398 | 4720 |  |  |  | 1793 | 2784 | 4720
1283 | 3182 | 4560 |  |  |  |  | 1190 | 3170 | 4560 |  |  |  | 1826 | 2584 | 4560
1189 | 2936 | 4160 |  |  |  |  | 1005 | 3006 | 4160 |  |  |  | 1683 | 2467 | 4160
1214 | 2319 | 3600 |  |  |  |  | 950 | 2580 | 3600 |  |  |  | 1260 | 2200 | 3600
1183 | 2193 | 3440 |  |  |  |  | 901 | 2408 | 3440 |  |  |  | 1138 | 2131 | 3440
1279 | 1809 | 3120 |  |  |  |  | 890 | 2130 | 3120 |  |  |  | 1162 | 1826 | 3120
1160 | 1750 | 2960 |  |  |  |  | 880 | 2110 | 2960 |  |  |  | 1080 | 1800 | 2960
1080 | 1766 | 2960 |  |  |  |  | 748 | 2115 | 2960 |  |  |  | 891 | 1990 | 2960
980 | 1880 | 2880 |  |  |  |  | 680 | 2090 | 2880 |  |  |  | 780 | 2060 | 2880
607 | 1680 | 2400 |  |  |  |  | 411 | 1960 | 2400 |  |  |  | 297 | 1953 | 2400
496 | 1502 | 2080 |  |  |  |  | 130 | 1930 | 2080 |  |  |  | 264 | 1627 | 2080
416 | 1118 | 1680 |  |  |  |  | 110 | 1560 | 1680 |  |  |  | 165 | 1389 | 1680
140 | 540 | 720 |  |  |  |  | 110 | 600 | 720 |  |  |  | 66 | 645 | 720
冷系统
方案一 | [5 empty] | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
AC | EC | cload |  |  |  | AC | EC | cload |  |  | AC | EC | cload
0 | 898 | 960 |  |  |  | 80 | 749 | 960 |  |  | 45 | 825 | 960
50 | 880 | 880 |  |  |  | 80 | 606 | 880 |  |  | 91 | 669 | 880
50 | 750 | 800 |  |  |  | 101 | 654 | 800 |  |  | 45 | 555 | 800
57 | 692 | 800 |  |  |  | 110 | 547 | 800 |  |  | 0 | 734 | 800
28 | 583 | 800 |  |  |  | 120 | 528 | 800 |  |  | 71 | 724 | 800
283 | 469 | 880 |  |  |  | 150 | 654 | 880 |  |  | 143 | 656 | 880
455 | 472 | 1040 |  |  |  | 175 | 743 | 1040 |  |  | 150 | 798 | 1040
780 | 686 | 1600 |  |  |  | 436 | 1015 | 1600 |  |  | 500 | 1100 | 1600
988 | 930 | 2000 |  |  |  | 660 | 1255 | 2000 |  |  | 880 | 1120 | 2000
1040 | 1246 | 2400 |  |  |  | 980 | 1410 | 2400 |  |  | 1100 | 1300 | 2400
1248 | 1485 | 2880 |  |  |  | 1080 | 1615 | 2880 |  |  | 1183 | 1645 | 2880
1365 | 1835 | 3200 |  |  |  | 1065 | 2053 | 3200 |  |  | 1200 | 1940 | 3200
1660 | 2130 | 3760 |  |  |  | 1053 | 2619 | 3760 |  |  | 1547 | 2015 | 3760
1800 | 2165 | 3920 |  |  |  | 1120 | 2703 | 3920 |  |  | 1638 | 2247 | 3920
1700 | 2363 | 4000 |  |  |  | 1190 | 2782 | 4000 |  |  | 1547 | 2385 | 4000
1400 | 2160 | 3840 |  |  |  | 1200 | 2538 | 3840 |  |  | 1530 | 2310 | 3840
1248 | 2106 | 3440 |  |  |  | 1200 | 2119 | 3440 |  |  | 1080 | 2250 | 3440
860 | 1880 | 2800 |  |  |  | 1180 | 1607 | 2800 |  |  | 877 | 1700 | 2800
560 | 1520 | 2080 |  |  |  | 650 | 1298 | 2080 |  |  | 350 | 1600 | 2080
323 | 1433 | 1920 |  |  |  | 535 | 1337 | 1920 |  |  | 273 | 1559 | 1920
314 | 1221 | 1600 |  |  |  | 450 | 983 | 1600 |  |  | 234 | 1270 | 1600
250 | 850 | 1120 |  |  |  | 350 | 725 | 1120 |  |  | 195 | 786 | 1120
184 | 740 | 960 |  |  |  | 196 | 564 | 960 |  |  | 78 | 805 | 960
143 | 605 | 800 |  |  |  | 84 | 646 | 800 |  |  | 39 | 615 | 800

## 系统运行状况总结
夏季
总结 | 夏季 |  | 冬季 |  | 过渡季
| 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%)
方案一（经济性最优） | 76 | 80 | 85 | 80 | 65 | 84
方案二（环保性最优） | 92 | 72 | 88 | 73 | 76 | 69
方案三（经济环保均衡） | 85 | 73 | 76 | 73 | 80 | 79