## 园区耗能分析
用电逐项能耗（kWh）
照明 | 空调机组 | 冷热源机房 | 电梯 | 工业用电 | 动力及消防
5448788 | 7998908 | 8316095 | 1220000 | 6990342 | 2998300

## 负荷特性
逐时电负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.12 | 0.11 | 0.09
2 | 0.11 | 0.13 | 0.08
3 | 0.13 | 0.12 | 0.05
4 | 0.12 | 0.11 | 0.09
5 | 0.11 | 0.13 | 0.08
6 | 0.37 | 0.42 | 0.28
7 | 0.59 | 0.61 | 0.42
8 | 0.78 | 0.66 | 0.48
9 | 0.73 | 0.78 | 0.49
10 | 0.91 | 0.81 | 0.39
11 | 0.81 | 0.83 | 0.38
12 | 0.68 | 0.79 | 0.4
13 | 0.52 | 0.76 | 0.3
14 | 0.53 | 0.82 | 0.29
15 | 0.73 | 0.73 | 0.31
16 | 0.91 | 0.83 | 0.35
17 | 1 | 0.85 | 0.39
18 | 0.9 | 0.88 | 0.45
19 | 0.79 | 0.99 | 0.49
20 | 0.61 | 0.72 | 0.43
21 | 0.31 | 0.64 | 0.4
22 | 0.13 | 0.42 | 0.24
23 | 0.11 | 0.31 | 0.25
24 | 0.12 | 0.19 | 0.1
逐时热负荷特征系数
时间 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.12 | 0.11
2 | 0.11 | 0.09
3 | 0.13 | 0.12
4 | 0.12 | 0.11
5 | 0.12 | 0.13
6 | 0.15 | 0.14
7 | 0.36 | 0.3
8 | 1 | 0.69
9 | 0.99 | 0.74
10 | 0.78 | 0.72
11 | 0.58 | 0.62
12 | 0.55 | 0.62
13 | 0.57 | 0.68
14 | 0.53 | 0.52
15 | 0.31 | 0.53
16 | 0.34 | 0.54
17 | 0.42 | 0.46
18 | 0.44 | 0.42
19 | 0.46 | 0.45
20 | 0.56 | 0.37
21 | 0.63 | 0.34
22 | 0.22 | 0.23
23 | 0.21 | 0.25
24 | 0.12 | 0.1
逐时冷负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 过渡季系数
1 | 0.11 | 0.1
2 | 0.1 | 0.13
3 | 0.09 | 0.03
4 | 0.08 | 0.06
5 | 0 | 0.02
6 | 0.01 | 0.06
7 | 0.01 | 0.08
8 | 0.18 | 0.23
9 | 0.57 | 0.32
10 | 0.71 | 0.33
11 | 0.78 | 0.36
12 | 0.8 | 0.32
13 | 0.81 | 0.41
14 | 0.91 | 0.38
15 | 0.95 | 0.37
16 | 1 | 0.39
17 | 0.98 | 0.42
18 | 0.91 | 0.37
19 | 0.87 | 0.28
20 | 0.81 | 0.29
21 | 0.79 | 0.26
22 | 0.23 | 0.29
23 | 0.22 | 0.1
24 | 0.12 | 0.07

## 方案对比
投资费用与节能效果对比(万元)
方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果
1750 | 200 | 1430 | 132 | 1620 | 143
综合回收年限
方案一 | 方案二 | 方案三
8.75 | 10.8333 | 11.3287
系统设备分类投资
方案一
综合能效服务 | 200
分布式清洁能源服务 | 350
专属电动汽车 | 200
商业模式 | 100
供冷供热供电多能服务 | 700
能源技术 | 200
方案二
综合能效服务 | 300
供冷供热供电多能服务 | 800
专属电动汽车 | 200
商业模式 | 130
方案三
综合能效服务 | 270
分布式清洁能源服务 | 350
专属电动汽车 | 200
商业模式 | 100
供冷供热供电多能服务 | 700
环保性对比
方案 | 方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
指标 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷
微粉尘（kg/kWh） | 0.0268 | 0.0174 | 0.013 | 0.0173 | 0.032 | 0.132
CO2（kg/kWh） | 0.1785 | 0.013 | 0.1539 | 0.012 | 0.1826 | 0.014
SO2（kg/kWh） | 0.0089 | 0.0092 | 0.0078 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0075
NOX（kg/kWh） | 0.0045 | 0.0087 | 0.0034 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0089
等效植树（棵、kWh） | 0.0298 | 0.011 | 0.0298 | 0.008 | 0.0182 | 0.0329
PM2.5（kg/kWh） | 0.003 | 0.0008 | 0.0029 | 0.0007 | 0.004 | 0.0007
方案总对比
方案一
投资成本 | 3
环保性 | 3
节能性 | 5
安全性 | 4
运行能力 | 5
方案二
投资成本 | 4
环保性 | 5
节能性 | 4
安全性 | 5
运行能力 | 4
方案三
投资成本 | 4
环保性 | 4
节能性 | 4
安全性 | 4
运行能力 | 5

## 系统设备运行曲线-夏
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload | BT | CHP | eload
0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
0 | 200 | 550 | 0 | 476.5 | 550 | 0 | 180 | 550
400 | 200 | 650 | 427.5 | 235 | 650 | 398.5 | 20 | 650
500 | 500 | 600 | 491.5 | 265.5 | 600 | 524 | 380 | 600
300 | 700 | 550 | 285 | 710.5 | 550 | 269 | 876 | 550
494 | 1500 | 1850 | 519 | 1776.5 | 1850 | 534 | 1436 | 1850
680 | 1700 | 2950 | 688 | 1959 | 2950 | 634.5 | 1734 | 2950
788 | 1900 | 3900 | 834 | 2183.5 | 3900 | 790.5 | 1716 | 3900
1030 | 2300 | 3650 | 899 | 2629 | 3650 | 680 | 2256 | 3650
490 | 2000 | 4550 | 529.5 | 1912.5 | 4550 | 512 | 1970 | 4550
345 | 2000 | 4050 | 311.5 | 1902 | 4050 | 392.5 | 2074 | 4050
50 | 2000 | 3400 | 35.5 | 2101.5 | 3400 | 200 | 2168 | 3400
50 | 2000 | 2600 | 85.5 | 2094.5 | 2600 | 100 | 2180 | 2600
121 | 2000 | 2650 | 93 | 1958 | 2650 | 107.5 | 1926 | 2650
347 | 2400 | 3650 | 327 | 2389.5 | 3650 | 347.5 | 2450 | 3650
330 | 2600 | 4550 | 309 | 2719 | 4550 | 302 | 2482 | 4550
367 | 2700 | 5000 | 381 | 2409.5 | 5000 | 338.5 | 2828 | 5000
560 | 2300 | 4500 | 581 | 1900 | 4500 | 579 | 2458 | 4500
415 | 1000 | 3950 | 458.5 | 1182 | 3950 | 386 | 1300 | 3950
260 | 600 | 3050 | 226.5 | 295.5 | 3050 | 274.5 | 794 | 3050
50 | 300 | 1550 | 5.5 | 51.5 | 1550 | 86.5 | 130 | 1550
115 | 200 | 650 | 121 | -76.5 | 650 | 108.5 | 226 | 650
131 | 100 | 550 | 132 | -155.5 | 550 | 115 | 238 | 550
422 | 0 | 600 | 372.5 | 0 | 600 | 440.5 | 0 | 600
冷系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
AC | EC | cload | AC | EC | cload | AC | EC | cload
700 | 439 | 550 | 904 | 220 | 550 | 913 | 547 | 550
400 | 463 | 500 | 301 | 166 | 500 | 406 | 223 | 500
500 | 758 | 450 | 527 | 851 | 450 | 221 | 626 | 450
600 | 482 | 400 | 441 | 305 | 400 | 471 | 356 | 400
500 | 439 | 0 | 266 | 490 | 0 | 479 | 592 | 0
400 | 832 | 50 | 601 | 751 | 50 | 415 | 1069 | 50
500 | 453 | 50 | 347 | 540 | 50 | 662 | 729 | 50
1300 | 712 | 900 | 1174 | 466 | 900 | 1276 | 676 | 900
1900 | 496 | 2850 | 2140 | 652 | 2850 | 1804 | 292 | 2850
1950 | 551 | 3550 | 1824 | 521 | 3550 | 2223 | 590 | 3550
2100 | 527 | 3900 | 2334 | 365 | 3900 | 2019 | 374 | 3900
2000 | 741 | 4000 | 1898 | 570 | 4000 | 2060 | 1014 | 4000
2500 | 668 | 4050 | 2551 | 776 | 4050 | 2458 | 677 | 4050
2600 | 704 | 4550 | 2840 | 482 | 4550 | 2894 | 725 | 4550
2500 | 788 | 4750 | 2233 | 638 | 4750 | 2734 | 911 | 4750
2500 | 761 | 5000 | 2596 | 476 | 5000 | 2686 | 1010 | 5000
2300 | 617 | 4900 | 2531 | 494 | 4900 | 2147 | 338 | 4900
2650 | 517 | 4550 | 2692 | 475 | 4550 | 2410 | 418 | 4550
2100 | 781 | 4350 | 1848 | 1015 | 4350 | 2349 | 493 | 4350
1300 | 752 | 4050 | 1225 | 647 | 4050 | 1003 | 725 | 4050
1200 | 829 | 3950 | 1251 | 823 | 3950 | 1140 | 703 | 3950
1100 | 470 | 1150 | 896 | 764 | 1150 | 1163 | 326 | 1150
800 | 703 | 1100 | 662 | 760 | 1100 | 671 | 766 | 1100
500 | 752 | 600 | 665 | 629 | 600 | 392 | 755 | 600

## 系统设备运行曲线-冬
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  | BT | CHP | eload
0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 200
0 | 200 | 586 | 0 | 143 | 586 |  | 0 | 359 | 586
300 | 200 | 474 | 228 | 329 | 474 |  | 534 | 245 | 474
200 | 500 | 707 | 83 | 701 | 707 |  | 11 | 236 | 707
300 | 700 | 753 | 6 | 892 | 753 |  | 144 | 688 | 753
245 | 1500 | 1757 | 350 | 1300 | 1757 |  | 146 | 1767 | 1757
163 | 1700 | 1700 | 169 | 1481 | 1700 |  | 319 | 1412 | 1700
249 | 1900 | 2063 | 321 | 2062 | 2063 |  | 330 | 2014 | 2063
383 | 2000 | 2288 | 131 | 2156 | 2288 |  | 113 | 2015 | 2288
16 | 2000 | 2136 | 10 | 2015 | 2136 |  | 170 | 1883 | 2136
268 | 2000 | 2266 | 283 | 2033 | 2266 |  | 376 | 2126 | 2266
152 | 2000 | 2261 | 11 | 2024 | 2261 |  | 107 | 1985 | 2261
196 | 2000 | 2273 | 98 | 2090 | 2273 |  | 89 | 1991 | 2273
480 | 2000 | 2098 | 372 | 1715 | 2098 |  | 183 | 2054 | 2098
430 | 2000 | 2156 | 436 | 1760 | 2156 |  | 652 | 1709 | 2156
19 | 1800 | 1892 | 280 | 1800 | 1892 |  | 125 | 1509 | 1892
215 | 1400 | 1667 | 461 | 1136 | 1667 |  | 317 | 1100 | 1667
57 | 1300 | 1408 | 54 | 1231 | 1408 |  | -93 | 1270 | 1408
39 | 1000 | 1298 | 261 | 868 | 1298 |  | 219 | 1003 | 1298
353 | 600 | 797 | 362 | 498 | 797 |  | 119 | 753 | 797
440 | 300 | 338 | 443 | 267 | 338 |  | 500 | 195 | 338
313 | 200 | 368 | 385 | 296 | 368 |  | 250 | 326 | 368
303 | 100 | 138 | 597 | 202 | 138 |  | 450 | 256 | 138
310 | 0 | 41 | 475 | 192 | 41 |  | 538 | 0 | 41
热系统
方案一 |  |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
GP | HP | hload |  | GP | HP | hload |  |  | GP | HP | hload
400 | 276 | 0 |  | 526 | 6 | 0 |  |  | 100 | 168 | 0
200 | 488 | 550 |  | 76 | 755 | 550 |  |  | 203 | 260 | 550
200 | 128 | 650 |  | 149 | 118 | 650 |  |  | 107 | 17 | 650
300 | 286 | 600 |  | 363 | 355 | 600 |  |  | 36 | 55 | 600
500 | 60 | 600 |  | 344 | 300 | 600 |  |  | 548 | 93 | 600
900 | 392 | 750 |  | 885 | 356 | 750 |  |  | 651 | 500 | 750
1200 | 198 | 1800 |  | 1347 | 453 | 1800 |  |  | 1194 | 441 | 1800
2300 | 439 | 5000 |  | 2246 | 256 | 5000 |  |  | 2120 | 358 | 5000
3500 | 450 | 4950 |  | 3602 | 252 | 4950 |  |  | 3590 | 264 | 4950
2300 | 460 | 3900 |  | 2700 | 715 | 3900 |  |  | 2546 | 607 | 3900
2300 | 399 | 2900 |  | 2444 | 561 | 2900 |  |  | 2378 | 117 | 2900
2300 | 288 | 2750 |  | 2330 | 225 | 2750 |  |  | 2318 | 126 | 2750
2200 | 311 | 2850 |  | 2287 | 461 | 2850 |  |  | 2233 | 101 | 2850
2300 | 231 | 2650 |  | 2417 | 486 | 2650 |  |  | 2555 | 45 | 2650
2300 | 106 | 1550 |  | 1400 | 95 | 1550 |  |  | 1500 | 194 | 1550
2300 | 72 | 1700 |  | 1360 | 102 | 1700 |  |  | 2294 | 27 | 1700
2350 | 383 | 2100 |  | 2077 | 305 | 2100 |  |  | 2152 | 314 | 2100
2350 | 35 | 2200 |  | 2056 | 160 | 2200 |  |  | 2329 | 25 | 2200
1800 | 316 | 2300 |  | 1569 | 601 | 2300 |  |  | 2094 | 79 | 2300
1000 | 445 | 2800 |  | 1219 | 517 | 2800 |  |  | 706 | 682 | 2800
900 | 195 | 3150 |  | 762 | 408 | 3150 |  |  | 1158 | 219 | 3150
800 | 361 | 1100 |  | 794 | 403 | 1100 |  |  | 1082 | 241 | 1100
500 | 292 | 1050 |  | 281 | 349 | 1050 |  |  | 212 | 511 | 1050
200 | 5 | 600 |  | 491 | 305 | 600 |  |  | 64 | 148 | 600

## 系统设备运行曲线-过渡季
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  |  | BT | CHP | eload
0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |  |  | 0 | 0 | 450
0 | 200 | 400 | 0 | 458 | 400 |  |  | 0 | 311 | 400
400 | 200 | 250 | 252 | 71 | 250 |  |  | 442 | 164 | 250
300 | 500 | 450 | 382 | 227 | 450 |  |  | 454 | 248 | 450
400 | 900 | 400 | 204 | 948 | 400 |  |  | 364 | 1014 | 400
485 | 1300 | 1400 | 627 | 1564 | 1400 |  |  | 501 | 1486 | 1400
599 | 1700 | 2100 | 543 | 1469 | 2100 |  |  | 657 | 1847 | 2100
315 | 1900 | 2400 | 221 | 2149 | 2400 |  |  | 341 | 1783 | 2400
140 | 1900 | 2450 | 206 | 1927 | 2450 |  |  | 48 | 1975 | 2450
309 | 1900 | 1950 | 343 | 1813 | 1950 |  |  | 155 | 1900 | 1950
213 | 2000 | 1900 | 393 | 1814 | 1900 |  |  | 381 | 1940 | 1900
182 | 1780 | 2000 | 166 | 1999 | 2000 |  |  | 326 | 1600 | 2000
340 | 1670 | 1500 | 316 | 1925 | 1500 |  |  | 424 | 1532 | 1500
309 | 1560 | 1450 | 113 | 1641 | 1450 |  |  | 441 | 1400 | 1450
547 | 1320 | 1550 | 605 | 1257 | 1550 |  |  | 349 | 1044 | 1550
234 | 1600 | 1750 | 394 | 1465 | 1750 |  |  | 48 | 1714 | 1750
337 | 1670 | 1950 | 155 | 1958 | 1950 |  |  | 231 | 1700 | 1950
113 | 1720 | 2250 | 91 | 1885 | 2250 |  |  | 87 | 1753 | 2250
377 | 1700 | 2450 | 529 | 1523 | 2450 |  |  | 559 | 1886 | 2450
237 | 1400 | 2150 | 87 | 1601 | 2150 |  |  | 349 | 1685 | 2150
566 | 900 | 2000 | 714 | 1164 | 2000 |  |  | 442 | 639 | 2000
464 | 200 | 1200 | 614 | 113 | 1200 |  |  | 454 | 458 | 1200
380 | 100 | 1250 | 532 | 331 | 1250 |  |  | 490 | 86 | 1250
111 | 0 | 500 | 101 | 0 | 500 |  |  | 179 | 0 | 500
热系统
方案一 | [6 empty] | 方案二 | [5 empty] | 方案三
GP | HP | hload |  |  |  |  | GP | HP | hload |  |  |  | GP | HP | hload
400 | 276 | 550 |  |  |  |  | 373 | 232.5 | 550 |  |  |  | 545.5 | 325.5 | 550
200 | 488 | 450 |  |  |  |  | 81.5 | 594.5 | 450 |  |  |  | 114.5 | 638 | 450
200 | 128 | 600 |  |  |  |  | 257 | 39.5 | 600 |  |  |  | 239 | 207.5 | 600
300 | 286 | 550 |  |  |  |  | 172.5 | 319 | 550 |  |  |  | 436.5 | 410.5 | 550
500 | 60 | 650 |  |  |  |  | 465.5 | 96 | 650 |  |  |  | 567.5 | 142.5 | 650
900 | 392 | 700 |  |  |  |  | 933 | 345.5 | 700 |  |  |  | 760.5 | 486.5 | 700
1200 | 198 | 1500 |  |  |  |  | 1266 | 171 | 1500 |  |  |  | 1164 | 253.5 | 1500
2600 | 439 | 3450 |  |  |  |  | 1900 | 458.5 | 3450 |  |  |  | 2652.5 | 529 | 3450
2500 | 450 | 3700 |  |  |  |  | 2368 | 546 | 3700 |  |  |  | 2615.5 | 384 | 3700
2500 | 460 | 3600 |  |  |  |  | 2374 | 427 | 3600 |  |  |  | 2423.5 | 376 | 3600
2300 | 399 | 3100 |  |  |  |  | 2301.5 | 531 | 3100 |  |  |  | 2211.5 | 330 | 3100
2300 | 288 | 3100 |  |  |  |  | 2274.5 | 214.5 | 3100 |  |  |  | 2318 | 408 | 3100
2200 | 311 | 3400 |  |  |  |  | 2258.5 | 380 | 3400 |  |  |  | 2335 | 329 | 3400
2300 | 231 | 2600 |  |  |  |  | 2319.5 | 279 | 2600 |  |  |  | 2162 | 195 | 2600
2300 | 106 | 2650 |  |  |  |  | 2253.5 | 16 | 2650 |  |  |  | 2208.5 | 218.5 | 2650
2300 | 72 | 2700 |  |  |  |  | 2183 | 70.5 | 2700 |  |  |  | 2153 | 42 | 2700
2350 | 383 | 2300 |  |  |  |  | 2498.5 | 297.5 | 2300 |  |  |  | 2326 | 393.5 | 2300
2350 | 35 | 2100 |  |  |  |  | 2206 | 147.5 | 2100 |  |  |  | 2467 | 90.5 | 2100
1800 | 316 | 2250 |  |  |  |  | 1872 | 323.5 | 2250 |  |  |  | 1759.5 | 466 | 2250
1000 | 445 | 1850 |  |  |  |  | 1100.5 | 437.5 | 1850 |  |  |  | 1021 | 356.5 | 1850
900 | 195 | 1700 |  |  |  |  | 1029 | 60 | 1700 |  |  |  | 850.5 | 63 | 1700
800 | 361 | 1150 |  |  |  |  | 725 | 245.5 | 1150 |  |  |  | 695 | 509.5 | 1150
500 | 292 | 1250 |  |  |  |  | 606.5 | 178 | 1250 |  |  |  | 584 | 409 | 1250
200 | 5 | 500 |  |  |  |  | 57.5 | 62 | 500 |  |  |  | 197 | 18.5 | 500
冷系统
方案一 | [5 empty] | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
AC | EC | cload |  |  |  | AC | EC | cload |  |  | AC | EC | cload
100 | 139 | 500 |  |  |  | 7 | 1 | 500 |  |  | 1 | 119.5 | 500
200 | 163 | 650 |  |  |  | 293 | 157 | 650 |  |  | 110 | 112 | 650
100 | 458 | 150 |  |  |  | 53.5 | 100 | 150 |  |  | 120 | 200 | 150
0 | 182 | 300 |  |  |  | 99 | 66.5 | 300 |  |  | 100.5 | 125 | 300
100 | 139 | 100 |  |  |  | 50 | 55 | 100 |  |  | 29.5 | 20 | 100
200 | 532 | 300 |  |  |  | 336.5 | 200 | 300 |  |  | 53 | 200 | 300
100 | 153 | 400 |  |  |  | 44.5 | 232.5 | 400 |  |  | 208 | 120 | 400
700 | 412 | 1150 |  |  |  | 814 | 544 | 1150 |  |  | 748 | 437.5 | 1150
1100 | 196 | 1600 |  |  |  | 1004 | 220 | 1600 |  |  | 1130 | 307 | 1600
1150 | 251 | 1650 |  |  |  | 1120 | 297.5 | 1650 |  |  | 1157.5 | 264.5 | 1650
1300 | 227 | 1800 |  |  |  | 1169.5 | 93.5 | 1800 |  |  | 1262.5 | 183.5 | 1800
1200 | 441 | 1600 |  |  |  | 1147.5 | 451.5 | 1600 |  |  | 1176 | 462 | 1600
1700 | 368 | 2050 |  |  |  | 1817 | 242 | 2050 |  |  | 1802 | 374 | 2050
1800 | 404 | 1900 |  |  |  | 1765.5 | 459.5 | 1900 |  |  | 1917 | 276.5 | 1900
1700 | 488 | 1850 |  |  |  | 1758.5 | 512 | 1850 |  |  | 1610 | 605 | 1850
1700 | 461 | 1950 |  |  |  | 1622 | 321.5 | 1950 |  |  | 1712 | 446 | 1950
1500 | 317 | 2100 |  |  |  | 1605 | 285.5 | 2100 |  |  | 1581 | 347 | 2100
1500 | 217 | 1850 |  |  |  | 1615.5 | 334 | 1850 |  |  | 1375.5 | 274 | 1850
1300 | 481 | 1400 |  |  |  | 1423 | 529 | 1400 |  |  | 1175.5 | 511 | 1400
700 | 452 | 1450 |  |  |  | 554.5 | 410 | 1450 |  |  | 827.5 | 462.5 | 1450
600 | 400 | 1300 |  |  |  | 538.5 | 427 | 1300 |  |  | 466.5 | 277 | 1300
500 | 170 | 1450 |  |  |  | 623 | 77 | 1450 |  |  | 533 | 120.5 | 1450
200 | 403 | 500 |  |  |  | 317 | 466 | 500 |  |  | 233 | 382 | 500
100 | 452 | 350 |  |  |  | 35.5 | 560 | 350 |  |  | 100 | 401 | 350

## 系统运行状况总结
夏季
总结 | 夏季 |  | 冬季 |  | 过渡季
| 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%)
方案一（经济性最优） | 80 | 78 | 70 | 80 | 62 | 83
方案二（环保性最优） | 90 | 72 | 89 | 71 | 79 | 70
方案三（经济环保均衡） | 83 | 75 | 74 | 72 | 77 | 77