## 园区耗能分析
用电逐项能耗（kWh）
照明 | 空调机组 | 冷热源机房 | 电梯 | 工业用电 | 动力及消防
8718060.8 | 12798252.8 | 13305752 | 1952000 | 9980342 | 3298300

## 负荷特性
逐时电负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.6 | 0.58 | 0.57
2 | 0.61 | 0.77 | 0.57
3 | 0.58 | 0.64 | 0.61
4 | 0.67 | 0.75 | 0.69
5 | 0.72 | 0.66 | 0.69
6 | 0.75 | 0.63 | 0.72
7 | 0.79 | 0.74 | 0.86
8 | 0.81 | 0.85 | 0.83
9 | 0.89 | 0.96 | 0.86
10 | 0.99 | 0.97 | 0.98
11 | 0.95 | 0.96 | 0.99
12 | 0.97 | 0.96 | 0.76
13 | 1 | 0.96 | 0.94
14 | 1 | 0.92 | 0.88
15 | 0.95 | 0.98 | 0.89
16 | 0.99 | 0.97 | 0.98
17 | 0.98 | 0.96 | 0.86
18 | 0.9 | 1 | 0.79
19 | 0.79 | 0.99 | 0.54
20 | 0.61 | 0.72 | 0.51
21 | 0.6 | 0.64 | 0.63
22 | 0.63 | 0.61 | 0.68
23 | 0.62 | 0.6 | 0.73
24 | 0.63 | 0.63 | 0.57
逐时热负荷特征系数
时间 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.21 | 0.2
2 | 0.26 | 0.25
3 | 0.31 | 0.34
4 | 0.33 | 0.4
5 | 0.52 | 0.53
6 | 0.65 | 0.54
7 | 0.85 | 0.82
8 | 1 | 1
9 | 0.95 | 0.95
10 | 0.9 | 0.85
11 | 0.98 | 0.8
12 | 0.99 | 0.96
13 | 0.85 | 1
14 | 0.88 | 1
15 | 0.81 | 0.95
16 | 0.9 | 0.97
17 | 0.85 | 0.98
18 | 0.9 | 0.98
19 | 0.88 | 0.91
20 | 0.95 | 0.85
21 | 0.63 | 0.34
22 | 0.4 | 0.23
23 | 0.21 | 0.25
24 | 0.24 | 0.2
逐时冷负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 过渡季系数
1 | 0.22 | 0.2
2 | 0.29 | 0.25
3 | 0.35 | 0.3
4 | 0.39 | 0.45
5 | 0.55 | 0.5
6 | 0.53 | 0.47
7 | 0.69 | 0.63
8 | 0.7 | 0.7
9 | 0.72 | 0.82
10 | 0.71 | 0.73
11 | 0.78 | 0.86
12 | 0.8 | 0.91
13 | 0.81 | 1
14 | 0.91 | 0.97
15 | 0.95 | 0.84
16 | 1 | 0.86
17 | 0.98 | 0.94
18 | 0.91 | 0.93
19 | 0.87 | 0.68
20 | 0.81 | 0.59
21 | 0.79 | 0.46
22 | 0.33 | 0.39
23 | 0.22 | 0.3
24 | 0.2 | 0.27

## 方案对比
投资费用与节能效果对比(万元)
方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果
2800 | 320 | 2288 | 211.2 | 2592 | 228.8
综合回收年限
方案一 | 方案二 | 方案三
8.75 | 10.8333 | 11.3287
系统设备分类投资
方案一
综合能效服务 | 320
分布式清洁能源服务 | 560
专属电动汽车 | 320
商业模式 | 160
供冷供热供电多能服务 | 1120
能源技术 | 320
方案二
综合能效服务 | 450
供冷供热供电多能服务 | 1200
专属电动汽车 | 300
商业模式 | 195
方案三
综合能效服务 | 351
分布式清洁能源服务 | 455
专属电动汽车 | 260
商业模式 | 130
供冷供热供电多能服务 | 910
环保性对比
方案 | 方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
指标 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷
微粉尘（kg/kWh） | 0.0268 | 0.0174 | 0.013 | 0.0173 | 0.032 | 0.132
CO2（kg/kWh） | 0.1785 | 0.013 | 0.1539 | 0.012 | 0.1826 | 0.014
SO2（kg/kWh） | 0.0089 | 0.0092 | 0.0078 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0075
NOX（kg/kWh） | 0.0045 | 0.0087 | 0.0034 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0089
等效植树（棵、kWh） | 0.0298 | 0.011 | 0.0298 | 0.008 | 0.0182 | 0.0329
PM2.5（kg/kWh） | 0.003 | 0.0008 | 0.0029 | 0.0007 | 0.004 | 0.0007
方案总对比
方案一
投资成本 | 3
环保性 | 3
节能性 | 5
安全性 | 4
运行能力 | 5
方案二
投资成本 | 4
环保性 | 5
节能性 | 4
安全性 | 5
运行能力 | 4
方案三
投资成本 | 4
环保性 | 4
节能性 | 4
安全性 | 4
运行能力 | 5

## 系统设备运行曲线-夏
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload | BT | CHP | eload
0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800
0 | 720 | 4880 | 0 | 857.7 | 4880 | 0 | 491.4 | 4880
640 | 720 | 4640 | 641.25 | 423 | 4640 | 597.75 | 54.6 | 4640
800 | 1800 | 5360 | 737.25 | 477.9 | 5360 | 786 | 1037.4 | 5360
480 | 2520 | 5760 | 427.5 | 1662.57 | 5760 | 403.5 | 2391.48 | 5760
790.4 | 5400 | 6000 | 778.5 | 4157.01 | 6000 | 801 | 3920.28 | 6000
1088 | 6120 | 6320 | 1032 | 4584.06 | 6320 | 951.75 | 4733.82 | 6320
1260.8 | 5840 | 6480 | 1251 | 5109.39 | 6480 | 1185.75 | 4684.68 | 6480
1648 | 6280 | 7120 | 1348.5 | 6151.86 | 7120 | 1020 | 6158.88 | 7120
784 | 7200 | 7920 | 794.25 | 4475.25 | 7920 | 768 | 5378.1 | 7920
552 | 7200 | 7600 | 467.25 | 4450.68 | 7600 | 588.75 | 5662.02 | 7600
80 | 7200 | 7760 | 53.25 | 4917.51 | 7760 | 300 | 5918.64 | 7760
80 | 7200 | 8000 | 128.25 | 4901.13 | 8000 | 150 | 5951.4 | 8000
193.6 | 7200 | 8000 | 139.5 | 4581.72 | 8000 | 161.25 | 5257.98 | 8000
555.2 | 6640 | 7600 | 490.5 | 5591.43 | 7600 | 521.25 | 6688.5 | 7600
528 | 7360 | 7920 | 463.5 | 6362.46 | 7920 | 453 | 6775.86 | 7920
587.2 | 7720 | 7840 | 571.5 | 5638.23 | 7840 | 507.75 | 7720.44 | 7840
896 | 6280 | 7200 | 871.5 | 4446 | 7200 | 868.5 | 6710.34 | 7200
664 | 3600 | 6320 | 687.75 | 2127.6 | 6320 | 579 | 3549 | 6320
416 | 2160 | 4880 | 339.75 | 531.9 | 4880 | 411.75 | 2167.62 | 4880
80 | 1080 | 4800 | 8.25 | 92.7 | 4800 | 129.75 | 354.9 | 4800
184 | 720 | 5040 | 181.5 | -137.7 | 5040 | 162.75 | 616.98 | 5040
209.6 | 360 | 4960 | 198 | -279.9 | 4960 | 172.5 | 649.74 | 4960
675.2 | 0 | 5040 | 558.75 | 0 | 5040 | 660.75 | 0 | 5040
冷系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
AC | EC | cload | AC | EC | cload | AC | EC | cload
847 | 439 | 1100 | 1084.8 | 220 | 1100 | 1004.3 | 547 | 1100
484 | 463 | 1450 | 361.2 | 166 | 1450 | 446.6 | 223 | 1450
605 | 758 | 1750 | 632.4 | 851 | 1750 | 243.1 | 626 | 1750
726 | 482 | 1950 | 529.2 | 305 | 1950 | 518.1 | 356 | 1950
605 | 439 | 2750 | 319.2 | 490 | 2750 | 526.9 | 592 | 2750
484 | 832 | 2650 | 721.2 | 751 | 2650 | 456.5 | 1069 | 2650
605 | 453 | 3450 | 416.4 | 540 | 3450 | 728.2 | 729 | 3450
1573 | 712 | 3500 | 1408.8 | 466 | 3500 | 1403.6 | 676 | 3500
2299 | 496 | 3600 | 2568 | 652 | 3600 | 1984.4 | 292 | 3600
2359.5 | 551 | 3550 | 2188.8 | 521 | 3550 | 2445.3 | 590 | 3550
2541 | 527 | 3900 | 2800.8 | 365 | 3900 | 2220.9 | 374 | 3900
2420 | 741 | 4000 | 2277.6 | 570 | 4000 | 2266 | 1014 | 4000
3025 | 668 | 4050 | 3061.2 | 776 | 4050 | 2703.8 | 677 | 4050
3146 | 704 | 4550 | 3408 | 482 | 4550 | 3183.4 | 725 | 4550
3025 | 788 | 4750 | 2679.6 | 638 | 4750 | 3007.4 | 911 | 4750
3025 | 761 | 5000 | 3115.2 | 476 | 5000 | 2954.6 | 1010 | 5000
2783 | 617 | 4900 | 3037.2 | 494 | 4900 | 2361.7 | 338 | 4900
3206.5 | 517 | 4550 | 3230.4 | 475 | 4550 | 2651 | 418 | 4550
2541 | 781 | 4350 | 2217.6 | 1015 | 4350 | 2583.9 | 493 | 4350
1573 | 752 | 4050 | 1470 | 647 | 4050 | 1103.3 | 725 | 4050
1452 | 829 | 3950 | 1501.2 | 823 | 3950 | 1254 | 703 | 3950
1331 | 470 | 1650 | 1075.2 | 764 | 1650 | 1279.3 | 326 | 1650
968 | 703 | 1100 | 794.4 | 760 | 1100 | 738.1 | 766 | 1100
605 | 752 | 1000 | 798 | 629 | 1000 | 431.2 | 755 | 1000

## 系统设备运行曲线-冬
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  | BT | CHP | eload
0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 4640 |  | 0 | 0 | 4640
0 | 520 | 6160 | 0 | 429 | 6160 |  | 0 | 1005.2 | 6160
450 | 520 | 5120 | 570 | 987 | 5120 |  | 801 | 686 | 5120
300 | 1300 | 6000 | 207.5 | 2103 | 6000 |  | 16.5 | 660.8 | 6000
450 | 1820 | 5280 | 15 | 2676 | 5280 |  | 216 | 1926.4 | 5280
367.5 | 3900 | 5040 | 875 | 3900 | 5040 |  | 219 | 4947.6 | 5040
244.5 | 4420 | 5920 | 422.5 | 4443 | 5920 |  | 478.5 | 3953.6 | 5920
373.5 | 4940 | 6800 | 802.5 | 6186 | 6800 |  | 495 | 5639.2 | 6800
574.5 | 5200 | 7680 | 327.5 | 6468 | 7680 |  | 169.5 | 5642 | 7680
24 | 5200 | 7760 | 25 | 6045 | 7760 |  | 255 | 5272.4 | 7760
402 | 5200 | 7680 | 707.5 | 6099 | 7680 |  | 564 | 5952.8 | 7680
228 | 5200 | 7680 | 27.5 | 6072 | 7680 |  | 160.5 | 5558 | 7680
294 | 5200 | 7680 | 245 | 6270 | 7680 |  | 133.5 | 5574.8 | 7680
720 | 5200 | 7360 | 930 | 5145 | 7360 |  | 274.5 | 5751.2 | 7360
645 | 5200 | 7840 | 1090 | 5280 | 7840 |  | 978 | 4785.2 | 7840
28.5 | 4680 | 7760 | 700 | 5400 | 7760 |  | 187.5 | 4225.2 | 7760
322.5 | 3640 | 7680 | 1152.5 | 3408 | 7680 |  | 475.5 | 3080 | 7680
85.5 | 3380 | 8000 | 135 | 3693 | 8000 |  | -139.5 | 3556 | 8000
58.5 | 2600 | 7920 | 652.5 | 2604 | 7920 |  | 328.5 | 2808.4 | 7920
529.5 | 1560 | 5760 | 905 | 1494 | 5760 |  | 178.5 | 2108.4 | 5760
660 | 780 | 5120 | 1107.5 | 801 | 5120 |  | 750 | 546 | 5120
469.5 | 520 | 4880 | 962.5 | 888 | 4880 |  | 375 | 912.8 | 4880
454.5 | 260 | 4800 | 1492.5 | 606 | 4800 |  | 675 | 716.8 | 4800
465 | 0 | 5040 | 1187.5 | 576 | 5040 |  | 807 | 0 | 5040
热系统
方案一 |  |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
GP | HP | hload |  | GP | HP | hload |  |  | GP | HP | hload
600 | 331.2 | 1260 |  | 789 | 9 | 1260 |  |  | 150 | 168 | 1260
300 | 585.6 | 1560 |  | 114 | 1132.5 | 1560 |  |  | 304.5 | 260 | 1560
300 | 153.6 | 1860 |  | 223.5 | 177 | 1860 |  |  | 160.5 | 17 | 1860
450 | 343.2 | 1980 |  | 544.5 | 532.5 | 1980 |  |  | 54 | 55 | 1980
750 | 72 | 3120 |  | 516 | 450 | 3120 |  |  | 822 | 93 | 3120
1350 | 470.4 | 3900 |  | 1327.5 | 534 | 3900 |  |  | 976.5 | 500 | 3900
1800 | 237.6 | 5100 |  | 2020.5 | 679.5 | 5100 |  |  | 1791 | 441 | 5100
3450 | 526.8 | 6000 |  | 3369 | 384 | 6000 |  |  | 3180 | 358 | 6000
5250 | 540 | 5700 |  | 5403 | 378 | 5700 |  |  | 5385 | 264 | 5700
3450 | 552 | 5400 |  | 4050 | 1072.5 | 5400 |  |  | 3819 | 607 | 5400
3450 | 478.8 | 5880 |  | 3666 | 841.5 | 5880 |  |  | 3567 | 117 | 5880
3450 | 345.6 | 5940 |  | 3495 | 337.5 | 5940 |  |  | 3477 | 126 | 5940
3300 | 373.2 | 5100 |  | 3430.5 | 691.5 | 5100 |  |  | 3349.5 | 101 | 5100
3450 | 277.2 | 5280 |  | 3625.5 | 729 | 5280 |  |  | 3832.5 | 45 | 5280
3450 | 127.2 | 4860 |  | 2100 | 142.5 | 4860 |  |  | 3250 | 194 | 4860
3450 | 86.4 | 5400 |  | 2040 | 153 | 5400 |  |  | 3441 | 27 | 5400
3525 | 459.6 | 5100 |  | 3115.5 | 457.5 | 5100 |  |  | 3228 | 314 | 5100
3525 | 42 | 5400 |  | 3084 | 240 | 5400 |  |  | 3493.5 | 25 | 5400
2700 | 379.2 | 5280 |  | 2353.5 | 901.5 | 5280 |  |  | 3141 | 79 | 5280
1500 | 534 | 5700 |  | 1828.5 | 775.5 | 5700 |  |  | 1059 | 682 | 5700
1350 | 234 | 3780 |  | 1143 | 612 | 3780 |  |  | 1737 | 219 | 3780
1200 | 433.2 | 2400 |  | 1191 | 604.5 | 2400 |  |  | 1623 | 241 | 2400
750 | 350.4 | 1260 |  | 421.5 | 523.5 | 1260 |  |  | 318 | 511 | 1260
300 | 6 | 1440 |  | 736.5 | 457.5 | 1440 |  |  | 96 | 148 | 1440

## 系统设备运行曲线-过渡季
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  |  | BT | CHP | eload
0 | 0 | 4560 | 0 | 0 | 4560 |  |  | 0 | 0 | 4560
0 | 620 | 4560 | 0 | 1374 | 4560 |  |  | 0 | 933 | 4560
480 | 620 | 4880 | 302.4 | 213 | 4880 |  |  | 530.4 | 492 | 4880
360 | 1550 | 5520 | 458.4 | 681 | 5520 |  |  | 544.8 | 744 | 5520
480 | 2790 | 5520 | 244.8 | 2844 | 5520 |  |  | 436.8 | 3042 | 5520
582 | 4030 | 5760 | 752.4 | 4692 | 5760 |  |  | 601.2 | 4458 | 5760
718.8 | 5270 | 6880 | 651.6 | 4407 | 6880 |  |  | 788.4 | 5541 | 6880
378 | 5890 | 6640 | 265.2 | 6447 | 6640 |  |  | 409.2 | 5349 | 6640
168 | 5890 | 6880 | 247.2 | 5781 | 6880 |  |  | 57.6 | 5925 | 6880
370.8 | 5890 | 7840 | 411.6 | 5439 | 7840 |  |  | 186 | 5700 | 7840
255.6 | 6200 | 7920 | 471.6 | 5442 | 7920 |  |  | 457.2 | 5820 | 7920
218.4 | 5518 | 6080 | 199.2 | 5997 | 6080 |  |  | 391.2 | 4800 | 6080
408 | 5177 | 7520 | 379.2 | 5775 | 7520 |  |  | 508.8 | 4596 | 7520
370.8 | 4836 | 7040 | 135.6 | 4923 | 7040 |  |  | 529.2 | 4200 | 7040
656.4 | 4092 | 7120 | 726 | 3771 | 7120 |  |  | 418.8 | 3132 | 7120
280.8 | 4960 | 7840 | 472.8 | 4395 | 7840 |  |  | 57.6 | 5142 | 7840
404.4 | 5177 | 6880 | 186 | 5874 | 6880 |  |  | 277.2 | 5100 | 6880
135.6 | 5332 | 6320 | 109.2 | 5655 | 6320 |  |  | 104.4 | 5259 | 6320
452.4 | 4270 | 4320 | 634.8 | 4069 | 4320 |  |  | 670.8 | 3658 | 4320
284.4 | 4040 | 4080 | 104.4 | 3803 | 4080 |  |  | 418.8 | 3055 | 4080
679.2 | 2790 | 5040 | 856.8 | 3492 | 5040 |  |  | 530.4 | 1917 | 5040
556.8 | 620 | 5440 | 736.8 | 339 | 5440 |  |  | 544.8 | 1374 | 5440
456 | 310 | 5840 | 638.4 | 993 | 5840 |  |  | 588 | 258 | 5840
133.2 | 0 | 4560 | 121.2 | 0 | 4560 |  |  | 214.8 | 0 | 4560
热系统
方案一 | [6 empty] | 方案二 | [5 empty] | 方案三
GP | HP | hload |  |  |  |  | GP | HP | hload |  |  |  | GP | HP | hload
576 | 276 | 1200 |  |  |  |  | 783.3 | 232.5 | 1200 |  |  |  | 785.52 | 325.5 | 1200
288 | 488 | 1500 |  |  |  |  | 171.15 | 594.5 | 1500 |  |  |  | 164.88 | 638 | 1500
288 | 128 | 2040 |  |  |  |  | 539.7 | 39.5 | 2040 |  |  |  | 344.16 | 207.5 | 2040
432 | 286 | 2400 |  |  |  |  | 362.25 | 319 | 2400 |  |  |  | 628.56 | 410.5 | 2400
720 | 60 | 3180 |  |  |  |  | 977.55 | 96 | 3180 |  |  |  | 817.2 | 142.5 | 3180
1296 | 392 | 3240 |  |  |  |  | 1959.3 | 345.5 | 3240 |  |  |  | 1095.12 | 486.5 | 3240
1728 | 198 | 4920 |  |  |  |  | 2658.6 | 171 | 4920 |  |  |  | 1676.16 | 253.5 | 4920
3744 | 439 | 6000 |  |  |  |  | 3990 | 458.5 | 6000 |  |  |  | 3819.6 | 529 | 6000
3600 | 450 | 5700 |  |  |  |  | 4972.8 | 546 | 5700 |  |  |  | 3766.32 | 384 | 5700
3600 | 460 | 5100 |  |  |  |  | 4985.4 | 427 | 5100 |  |  |  | 3489.84 | 376 | 5100
3312 | 399 | 4800 |  |  |  |  | 4833.15 | 531 | 4800 |  |  |  | 3184.56 | 330 | 4800
3312 | 288 | 5760 |  |  |  |  | 4776.45 | 214.5 | 5760 |  |  |  | 3337.92 | 408 | 5760
3168 | 311 | 6000 |  |  |  |  | 4742.85 | 380 | 6000 |  |  |  | 3362.4 | 329 | 6000
3312 | 231 | 6000 |  |  |  |  | 4870.95 | 279 | 6000 |  |  |  | 3113.28 | 195 | 6000
3312 | 106 | 5700 |  |  |  |  | 4732.35 | 16 | 5700 |  |  |  | 3180.24 | 218.5 | 5700
3312 | 72 | 5820 |  |  |  |  | 4584.3 | 70.5 | 5820 |  |  |  | 3100.32 | 42 | 5820
3384 | 383 | 5880 |  |  |  |  | 5246.85 | 297.5 | 5880 |  |  |  | 3349.44 | 393.5 | 5880
3384 | 35 | 5880 |  |  |  |  | 4632.6 | 147.5 | 5880 |  |  |  | 3552.48 | 90.5 | 5880
2592 | 316 | 5460 |  |  |  |  | 3931.2 | 323.5 | 5460 |  |  |  | 2533.68 | 466 | 5460
1440 | 445 | 5100 |  |  |  |  | 2311.05 | 437.5 | 5100 |  |  |  | 1470.24 | 356.5 | 5100
1296 | 195 | 2040 |  |  |  |  | 2160.9 | 60 | 2040 |  |  |  | 1224.72 | 63 | 2040
1152 | 361 | 1380 |  |  |  |  | 1522.5 | 245.5 | 1380 |  |  |  | 1000.8 | 509.5 | 1380
720 | 292 | 1500 |  |  |  |  | 1273.65 | 178 | 1500 |  |  |  | 840.96 | 409 | 1500
288 | 5 | 1200 |  |  |  |  | 120.75 | 62 | 1200 |  |  |  | 283.68 | 18.5 | 1200
冷系统
方案一 | [5 empty] | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
AC | EC | cload |  |  |  | AC | EC | cload |  |  | AC | EC | cload
288 | 166.8 | 1400 |  |  |  | 17.5 | 2 | 1400 |  |  | 3.2 | 143.4 | 1400
576 | 195.6 | 1750 |  |  |  | 732.5 | 314 | 1750 |  |  | 352 | 134.4 | 1750
288 | 549.6 | 2100 |  |  |  | 133.75 | 200 | 2100 |  |  | 384 | 240 | 2100
0 | 218.4 | 3150 |  |  |  | 247.5 | 133 | 3150 |  |  | 321.6 | 150 | 3150
288 | 166.8 | 3500 |  |  |  | 125 | 110 | 3500 |  |  | 94.4 | 24 | 3500
576 | 638.4 | 3290 |  |  |  | 841.25 | 400 | 3290 |  |  | 169.6 | 240 | 3290
288 | 183.6 | 4410 |  |  |  | 111.25 | 465 | 4410 |  |  | 665.6 | 144 | 4410
2016 | 494.4 | 4900 |  |  |  | 2035 | 1088 | 4900 |  |  | 2393.6 | 525 | 4900
3168 | 235.2 | 5740 |  |  |  | 2510 | 440 | 5740 |  |  | 3616 | 368.4 | 5740
3312 | 301.2 | 5110 |  |  |  | 2800 | 595 | 5110 |  |  | 3704 | 317.4 | 5110
3744 | 272.4 | 6020 |  |  |  | 2923.75 | 187 | 6020 |  |  | 4040 | 220.2 | 6020
3456 | 529.2 | 6370 |  |  |  | 2868.75 | 903 | 6370 |  |  | 3763.2 | 554.4 | 6370
4896 | 441.6 | 7000 |  |  |  | 4542.5 | 484 | 7000 |  |  | 5766.4 | 448.8 | 7000
5184 | 484.8 | 6790 |  |  |  | 4413.75 | 919 | 6790 |  |  | 6134.4 | 331.8 | 6790
4896 | 585.6 | 5880 |  |  |  | 4396.25 | 1024 | 5880 |  |  | 5152 | 726 | 5880
4896 | 553.2 | 6020 |  |  |  | 4055 | 643 | 6020 |  |  | 5478.4 | 535.2 | 6020
4320 | 380.4 | 6580 |  |  |  | 4012.5 | 571 | 6580 |  |  | 5059.2 | 416.4 | 6580
4320 | 260.4 | 6510 |  |  |  | 4038.75 | 668 | 6510 |  |  | 4401.6 | 328.8 | 6510
3744 | 577.2 | 4760 |  |  |  | 3557.5 | 1058 | 4760 |  |  | 3761.6 | 613.2 | 4760
2016 | 542.4 | 4130 |  |  |  | 1386.25 | 820 | 4130 |  |  | 2648 | 555 | 4130
1728 | 480 | 3220 |  |  |  | 1346.25 | 854 | 3220 |  |  | 1492.8 | 332.4 | 3220
1440 | 204 | 2730 |  |  |  | 1557.5 | 154 | 2730 |  |  | 1705.6 | 144.6 | 2730
576 | 483.6 | 2100 |  |  |  | 792.5 | 932 | 2100 |  |  | 745.6 | 458.4 | 2100
288 | 542.4 | 1890 |  |  |  | 88.75 | 1120 | 1890 |  |  | 320 | 481.2 | 1890

## 系统运行状况总结
夏季
总结 | 夏季 |  | 冬季 |  | 过渡季
| 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%)
方案一（经济性最优） | 78 | 80 | 71 | 79.8 | 62.1 | 82.5
方案二（环保性最优） | 90.5 | 71 | 88 | 70 | 79 | 69
方案三（经济环保均衡） | 82.5 | 74 | 73 | 72 | 76 | 78