## 园区耗能分析
用电逐项能耗（kWh）
照明 | 空调机组 | 冷热源机房 | 电梯 | 动力及消防
9558721 | 9767508 | 4266095 | 4250000 | 3098300

## 负荷特性
逐时电负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.36 | 0.35 | 0.26
2 | 0.32 | 0.32 | 0.25
3 | 0.36 | 0.34 | 0.28
4 | 0.37 | 0.32 | 0.26
5 | 0.38 | 0.33 | 0.25
6 | 0.4 | 0.76 | 0.36
7 | 0.88 | 0.92 | 0.46
8 | 0.96 | 0.98 | 0.53
9 | 0.93 | 0.96 | 0.56
10 | 0.96 | 1 | 0.52
11 | 0.5 | 0.83 | 0.43
12 | 0.42 | 0.75 | 0.36
13 | 0.59 | 0.79 | 0.35
14 | 0.9 | 0.88 | 0.37
15 | 0.91 | 0.96 | 0.48
16 | 0.92 | 0.93 | 0.53
17 | 0.89 | 0.92 | 0.51
18 | 0.86 | 0.93 | 0.53
19 | 1 | 0.92 | 0.56
20 | 0.89 | 0.96 | 0.54
21 | 0.73 | 0.83 | 0.43
22 | 0.48 | 0.51 | 0.34
23 | 0.4 | 0.36 | 0.26
24 | 0.35 | 0.33 | 0.24
逐时热负荷特征系数
时间 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.39 | 0.05
2 | 0.4 | 0.05
3 | 0.38 | 0.05
4 | 0.41 | 0.05
5 | 0.38 | 0.05
6 | 0.37 | 0.05
7 | 0.41 | 0.05
8 | 0.39 | 0.05
9 | 1 | 0.12
10 | 0.98 | 0.14
11 | 0.93 | 0.16
12 | 0.98 | 0.15
13 | 0.94 | 0.15
14 | 0.99 | 0.16
15 | 0.96 | 0.15
16 | 0.93 | 0.14
17 | 1 | 0.15
18 | 0.97 | 0.14
19 | 0.92 | 0.12
20 | 0.42 | 0.06
21 | 0.39 | 0.05
22 | 0.4 | 0.05
23 | 0.37 | 0.05
24 | 0.38 | 0.05
逐时冷负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 过渡季系数
1 | 0.45 | 0.06
2 | 0.45 | 0.06
3 | 0.46 | 0.07
4 | 0.45 | 0.06
5 | 0.45 | 0.07
6 | 0.45 | 0.06
7 | 0.45 | 0.07
8 | 0.46 | 0.06
9 | 0.47 | 0.08
10 | 0.92 | 0.19
11 | 0.95 | 0.17
12 | 0.98 | 0.18
13 | 1 | 0.18
14 | 0.98 | 0.18
15 | 0.97 | 0.19
16 | 0.99 | 0.2
17 | 0.96 | 0.19
18 | 0.98 | 0.18
19 | 0.99 | 0.18
20 | 1 | 0.19
21 | 0.98 | 0.18
22 | 0.92 | 0.17
23 | 0.45 | 0.07
24 | 0.46 | 0.06

## 方案对比
投资费用与节能效果对比(万元)
方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果
1630 | 190 | 1150 | 113 | 1420 | 165
综合回收年限
方案一 | 方案二 | 方案三
7.65 | 9.56 | 8.66
系统设备分类投资
方案一
综合能效服务 | 250
分布式清洁能源服务 | 300
专属电动汽车 | 200
商业模式 | 120
供冷供热供电多能服务 | 750
能源技术 | 300
方案二
综合能效服务 | 300
供冷供热供电多能服务 | 750
专属电动汽车 | 175
商业模式 | 140
方案三
综合能效服务 | 285
分布式清洁能源服务 | 370
专属电动汽车 | 150
商业模式 | 150
供冷供热供电多能服务 | 850
环保性对比
方案 | 方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
指标 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷
微粉尘（kg/kWh） | 0.0375 | 0.0176 | 0.01 | 0.02.6 | 0.039 | 0.139
CO2（kg/kWh） | 0.185 | 0.017 | 0.1637 | 0.009 | 0.195 | 0.013
SO2（kg/kWh） | 0.0093 | 0.0096 | 0.0085 | 0.0079 | 0.0086 | 0.0068
NOX（kg/kWh） | 0.0052 | 0.0092 | 0.0056 | 0.0068 | 0.0035 | 0.0092
等效植树（棵、kWh） | 0.0307 | 0.015 | 0.0272 | 0.006 | 0.0192 | 0.0306
PM2.5（kg/kWh） | 0.0025 | 0.0009 | 0.0023 | 0.001 | 0.0035 | 0.0008
方案总对比
方案一
投资成本 | 4
环保性 | 3
节能性 | 5
安全性 | 4
运行能力 | 5
方案二
投资成本 | 3
环保性 | 5
节能性 | 4
安全性 | 4
运行能力 | 4
方案三
投资成本 | 4
环保性 | 5
节能性 | 4
安全性 | 4
运行能力 | 5

## 系统设备运行曲线-夏
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload | BT | CHP | eload
0 | 955 | 1440 | 0 | 1254 | 1440 | 102 | 1107 | 1440
0 | 982 | 1280 | 0 | 959 | 1280 | 110 | 948 | 1280
0 | 1145 | 1440 | 363 | 965 | 1440 | 125 | 903 | 1440
350 | 1079 | 1480 | 400 | 1005 | 1480 | 130 | 738 | 1480
430 | 735 | 1520 | 450 | 669 | 1520 | 250 | 927 | 1520
535 | 640 | 1600 | 460 | 1119 | 1600 | 295 | 987 | 1600
682 | 2817 | 3520 | 850 | 2611 | 3520 | 450 | 2435 | 3520
680 | 2984 | 3840 | 1000 | 2413 | 3840 | 469 | 2814 | 3840
530 | 3104 | 3720 | 950 | 2452 | 3720 | 502 | 2965 | 3720
312 | 3423 | 3840 | 943 | 2748 | 3840 | 430 | 2645 | 3840
250 | 1720 | 2000 | 450 | 1544 | 2000 | 360 | 1119 | 2000
350 | 995 | 1680 | 250 | 1329 | 1680 | 330 | 1095 | 1680
412 | 1784 | 2360 | 102 | 2151 | 2360 | 382 | 1763 | 2360
826 | 2604 | 3600 | 111 | 3472 | 3600 | 365 | 3050 | 3600
835 | 2609 | 3640 | 250 | 3283 | 3640 | 623 | 3304 | 3640
875 | 2454 | 3680 | 370 | 3254 | 3680 | 850 | 3152 | 3680
880 | 2189 | 3560 | 460 | 2763 | 3560 | 923 | 2738 | 3560
861 | 2578 | 3440 | 493 | 2575 | 3440 | 962 | 2930 | 3440
798 | 2840 | 4000 | 412 | 3269 | 4000 | 940 | 3264 | 4000
773 | 2753 | 3560 | 430 | 2788 | 3560 | 760 | 3072 | 3560
625 | 1943 | 2920 | 101 | 2583 | 2920 | 432 | 2345 | 2920
598 | 864 | 1920 | 102 | 1592 | 1920 | 252 | 1416 | 1920
532 | 692 | 1600 | 112 | 1103 | 1600 | 126 | 1334 | 1600
400 | 646 | 1400 | 102 | 1205 | 1400 | 102 | 1139 | 1400
冷系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
AC | EC | cload | AC | EC | cload | AC | EC | cload
320 | 1857 | 2250 | 768 | 1278 | 2250 | 502 | 1429 | 2250
350 | 1510 | 2250 | 562 | 1573 | 2250 | 507 | 1653 | 2250
360 | 1510 | 2300 | 447 | 1495 | 2300 | 560 | 1507 | 2300
350 | 1892 | 2250 | 374 | 1589 | 2250 | 588 | 1410 | 2250
350 | 1751 | 2250 | 226 | 1773 | 2250 | 535 | 1587 | 2250
330 | 1769 | 2250 | 510 | 1523 | 2250 | 602 | 1443 | 2250
562 | 1562 | 2250 | 632 | 1468 | 2250 | 728 | 865 | 2250
880 | 1014 | 2300 | 650 | 1486 | 2300 | 1403 | 805 | 2300
950 | 1146 | 2350 | 662 | 1446 | 2350 | 1533 | 645 | 2350
1050 | 3488 | 4600 | 2188 | 1918 | 4600 | 1650 | 2941 | 4600
1260 | 3357 | 4750 | 2800 | 1597 | 4750 | 1716 | 2685 | 4750
1220 | 3606 | 4900 | 2760 | 2021 | 4900 | 1751 | 3047 | 4900
1160 | 3340 | 5000 | 2650 | 2141 | 5000 | 1850 | 2935 | 5000
960 | 3579 | 4900 | 2980 | 1918 | 4900 | 1880 | 2851 | 4900
932 | 3667 | 4850 | 2860 | 1845 | 4850 | 1980 | 2663 | 4850
901 | 3579 | 4950 | 2966 | 1543 | 4950 | 1765 | 3027 | 4950
930 | 3696 | 4800 | 3020 | 1757 | 4800 | 1865 | 2765 | 4800
892 | 3875 | 4900 | 2560 | 2065 | 4900 | 1900 | 2685 | 4900
880 | 3922 | 4950 | 2650 | 2116 | 4950 | 2052 | 2858 | 4950
350 | 4542 | 5000 | 2540 | 2021 | 5000 | 1980 | 2787 | 5000
325 | 4098 | 4900 | 2050 | 2464 | 4900 | 1254 | 3302 | 4900
335 | 4226 | 4600 | 1766 | 2534 | 4600 | 1279 | 3197 | 4600
343 | 1487 | 2250 | 562 | 1472 | 2250 | 738 | 1533 | 2250
323 | 1637 | 2300 | 565 | 1694 | 2300 | 431 | 1632 | 2300

## 系统设备运行曲线-冬
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  | BT | CHP | eload
0 | 1457 | 1750 | 102 | 1367 | 1750 |  | 0 | 1664 | 1750
0 | 1417 | 1600 | 110 | 1336 | 1600 |  | 0 | 1100 | 1600
300 | 1139 | 1700 | 252 | 1257 | 1700 |  | 0 | 1498 | 1700
350 | 792 | 1600 | 332 | 1020 | 1600 |  | 252 | 928 | 1600
345 | 844 | 1650 | 352 | 1057 | 1650 |  | 262 | 894 | 1650
350 | 3239 | 3800 | 532 | 3020 | 3800 |  | 350 | 3121 | 3800
760 | 3686 | 4600 | 762 | 3545 | 4600 |  | 362 | 3864 | 4600
805 | 3785 | 4900 | 1250 | 3556 | 4900 |  | 342 | 4372 | 4900
865 | 3544 | 4800 | 1320 | 3352 | 4800 |  | 320 | 4022 | 4800
912 | 3796 | 5000 | 1130 | 3464 | 5000 |  | 898 | 3732 | 5000
890 | 2897 | 4150 | 923 | 3143 | 4150 |  | 1030 | 2944 | 4150
850 | 2886 | 3750 | 563 | 2954 | 3750 |  | 1350 | 2635 | 3750
832 | 2968 | 3950 | 352 | 3405 | 3950 |  | 1440 | 2500 | 3950
865 | 3258 | 4400 | 330 | 3645 | 4400 |  | 1530 | 2765 | 4400
853 | 3682 | 4800 | 525 | 4173 | 4800 |  | 1430 | 2928 | 4800
832 | 3443 | 4650 | 626 | 3530 | 4650 |  | 1385 | 3095 | 4650
833 | 3422 | 4600 | 736 | 3510 | 4600 |  | 1420 | 2841 | 4600
812 | 3727 | 4650 | 852 | 3518 | 4650 |  | 1552 | 3094 | 4650
453 | 4091 | 4600 | 915 | 3628 | 4600 |  | 1430 | 3165 | 4600
350 | 4388 | 4800 | 902 | 3843 | 4800 |  | 828 | 3615 | 4800
332 | 3711 | 4150 | 532 | 3390 | 4150 |  | 365 | 3681 | 4150
301 | 1818 | 2550 | 325 | 1821 | 2550 |  | 332 | 2206 | 2550
0 | 1551 | 1800 | 103 | 1603 | 1800 |  | 281 | 1503 | 1800
0 | 1280 | 1650 | 101 | 1474 | 1650 |  | 0 | 1532 | 1650
热系统
方案一 |  |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
GP | HP | hload |  | GP | HP | hload |  |  | GP | HP | hload
250 | 1119 | 1755 |  | 0 | 1500 | 1755 |  |  | 125 | 1597 | 1755
220 | 1360 | 1800 |  | 0 | 1584 | 1800 |  |  | 250 | 1492 | 1800
276 | 1319 | 1710 |  | 0 | 1281 | 1710 |  |  | 225 | 1100 | 1710
300 | 1452 | 1845 |  | 308 | 1527 | 1845 |  |  | 330 | 1340 | 1845
342 | 1355 | 1710 |  | 365 | 1232 | 1710 |  |  | 350 | 1101 | 1710
387 | 913 | 1665 |  | 330 | 1211 | 1665 |  |  | 532 | 1129 | 1665
536 | 823 | 1845 |  | 375 | 1333 | 1845 |  |  | 540 | 1103 | 1845
852 | 891 | 1755 |  | 365 | 1250 | 1755 |  |  | 587 | 1153 | 1755
2260 | 1532 | 4500 |  | 852 | 2865 | 4500 |  |  | 2352 | 1924 | 4500
2875 | 1505 | 4410 |  | 1065 | 3021 | 4410 |  |  | 3050 | 1203 | 4410
2875 | 1250 | 4185 |  | 1365 | 2653 | 4185 |  |  | 2965 | 1036 | 4185
2875 | 1432 | 4410 |  | 1532 | 2547 | 4410 |  |  | 2865 | 1134 | 4410
2750 | 1450 | 4230 |  | 1436 | 2751 | 4230 |  |  | 2753 | 1032 | 4230
2645 | 1561 | 4455 |  | 1448 | 2705 | 4455 |  |  | 2802 | 1155 | 4455
2645 | 1523 | 4320 |  | 2560 | 1757 | 4320 |  |  | 2991 | 1137 | 4320
2645 | 1365 | 4185 |  | 2680 | 1432 | 4185 |  |  | 2835 | 1250 | 4185
2702 | 1689 | 4500 |  | 2750 | 1445 | 4500 |  |  | 2650 | 1561 | 4500
2702 | 1464 | 4365 |  | 2663 | 1558 | 4365 |  |  | 2561 | 1619 | 4365
2070 | 1598 | 4140 |  | 2771 | 1256 | 4140 |  |  | 2303 | 1500 | 4140
950 | 866 | 1890 |  | 765 | 1100 | 1890 |  |  | 1237 | 663 | 1890
855 | 567 | 1755 |  | 542 | 1200 | 1755 |  |  | 1135 | 566 | 1755
760 | 844 | 1800 |  | 336 | 1362 | 1800 |  |  | 1089 | 506 | 1800
352 | 1161 | 1665 |  | 312 | 1235 | 1665 |  |  | 532 | 789 | 1665
220 | 1040 | 1710 |  | 0 | 1512 | 1710 |  |  | 223 | 1313 | 1710

## 系统设备运行曲线-过渡季
电系统
方案一 |  |  |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload |  |  | BT | CHP | eload |  |  | BT | CHP | eload
0 | 915 | 1300 |  |  | 0 | 1000 | 1300 |  |  | 102 | 1092 | 1300
0 | 927 | 1250 |  |  | 0 | 1221 | 1250 |  |  | 110 | 1063 | 1250
300 | 717 | 1400 |  |  | 0 | 1244 | 1400 |  |  | 125 | 997 | 1400
350 | 583 | 1300 |  |  | 350 | 865 | 1300 |  |  | 130 | 936 | 1300
345 | 867 | 1250 |  |  | 430 | 750 | 1250 |  |  | 250 | 997 | 1250
350 | 1411 | 1800 |  |  | 535 | 1152 | 1800 |  |  | 295 | 1067 | 1800
760 | 1532 | 2300 |  |  | 682 | 1538 | 2300 |  |  | 450 | 1457 | 2300
805 | 1765 | 2650 |  |  | 680 | 1726 | 2650 |  |  | 469 | 2005 | 2650
865 | 1834 | 2800 |  |  | 530 | 1852 | 2800 |  |  | 502 | 2202 | 2800
912 | 1346 | 2600 |  |  | 312 | 1892 | 2600 |  |  | 430 | 1953 | 2600
890 | 1150 | 2150 |  |  | 250 | 1478 | 2150 |  |  | 360 | 1653 | 2150
850 | 935 | 1800 |  |  | 350 | 1396 | 1800 |  |  | 330 | 1368 | 1800
832 | 914 | 1750 |  |  | 352 | 1365 | 1750 |  |  | 382 | 1325 | 1750
865 | 953 | 1850 |  |  | 422 | 1385 | 1850 |  |  | 365 | 1407 | 1850
853 | 1546 | 2400 |  |  | 835 | 1423 | 2400 |  |  | 623 | 1725 | 2400
832 | 1677 | 2650 |  |  | 875 | 1652 | 2650 |  |  | 850 | 1627 | 2650
833 | 1721 | 2550 |  |  | 880 | 1753 | 2550 |  |  | 923 | 1485 | 2550
812 | 1803 | 2650 |  |  | 861 | 1789 | 2650 |  |  | 962 | 1532 | 2650
453 | 2065 | 2800 |  |  | 798 | 1831 | 2800 |  |  | 940 | 1865 | 2800
350 | 2171 | 2700 |  |  | 773 | 1682 | 2700 |  |  | 760 | 1888 | 2700
332 | 1753 | 2150 |  |  | 625 | 1144 | 2150 |  |  | 432 | 1495 | 2150
301 | 1288 | 1700 |  |  | 598 | 941 | 1700 |  |  | 252 | 1039 | 1700
0 | 1250 | 1300 |  |  | 532 | 524 | 1300 |  |  | 126 | 732 | 1300
0 | 1150 | 1200 |  |  | 400 | 532 | 1200 |  |  | 102 | 754 | 1200
热系统
方案一 |  |  |  | 方案二 | [5 empty] | 方案三
GP | HP | hload |  | GP | HP | hload |  |  |  | GP | HP | hload
0 | 204 | 225 |  | 0 | 179 | 225 |  |  |  | 68 | 152 | 225
0 | 190 | 225 |  | 0 | 206 | 225 |  |  |  | 73 | 112 | 225
0 | 219 | 225 |  | 0 | 197 | 225 |  |  |  | 70 | 117 | 225
30 | 148 | 225 |  | 0 | 205 | 225 |  |  |  | 73 | 104 | 225
34 | 158 | 225 |  | 0 | 182 | 225 |  |  |  | 71 | 115 | 225
38 | 165 | 225 |  | 0 | 188 | 225 |  |  |  | 83 | 113 | 225
53 | 168 | 225 |  | 60 | 159 | 225 |  |  |  | 105 | 113 | 225
53 | 173 | 225 |  | 60 | 140 | 225 |  |  |  | 123 | 102 | 225
226 | 309 | 540 |  | 284 | 234 | 540 |  |  |  | 222 | 297 | 540
287 | 343 | 630 |  | 284 | 308 | 630 |  |  |  | 205 | 394 | 630
287 | 392 | 720 |  | 276 | 441 | 720 |  |  |  | 187 | 485 | 720
287 | 372 | 675 |  | 272 | 384 | 675 |  |  |  | 197 | 430 | 675
275 | 393 | 675 |  | 271 | 392 | 675 |  |  |  | 198 | 451 | 675
264 | 406 | 720 |  | 278 | 422 | 720 |  |  |  | 183 | 505 | 720
264 | 405 | 675 |  | 270 | 395 | 675 |  |  |  | 187 | 451 | 675
264 | 365 | 630 |  | 261 | 366 | 630 |  |  |  | 236 | 390 | 630
270 | 389 | 675 |  | 212 | 454 | 675 |  |  |  | 255 | 379 | 675
270 | 341 | 630 |  | 187 | 442 | 630 |  |  |  | 271 | 321 | 630
207 | 333 | 540 |  | 159 | 381 | 540 |  |  |  | 193 | 318 | 540
95 | 157 | 270 |  | 93 | 176 | 270 |  |  |  | 112 | 139 | 270
85 | 102 | 225 |  | 87 | 132 | 225 |  |  |  | 93 | 88 | 225
76 | 125 | 225 |  | 61 | 157 | 225 |  |  |  | 76 | 114 | 225
0 | 191 | 225 |  | 51 | 152 | 225 |  |  |  | 64 | 130 | 225
0 | 204 | 225 |  | 0 | 153 | 225 |  |  |  | 65 | 135 | 225
冷系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
AC | EC | cload | AC | EC | cload |  |  | AC | EC | cload
64 | 196 | 300 | 153 | 133 | 300 |  |  | 100 | 190 | 300
70 | 221 | 300 | 112 | 155 | 300 |  |  | 101 | 155 | 300
72 | 242 | 350 | 89 | 246 | 350 |  |  | 112 | 202 | 350
70 | 230 | 300 | 74 | 193 | 300 |  |  | 117 | 181 | 300
70 | 252 | 350 | 45 | 153 | 350 |  |  | 107 | 216 | 350
66 | 229 | 300 | 102 | 198 | 300 |  |  | 120 | 151 | 300
112 | 233 | 350 | 126 | 205 | 350 |  |  | 145 | 167 | 350
176 | 124 | 300 | 130 | 168 | 300 |  |  | 145 | 124 | 300
190 | 173 | 400 | 132 | 223 | 400 |  |  | 189 | 203 | 400
210 | 650 | 950 | 573 | 252 | 950 |  |  | 330 | 580 | 950
252 | 587 | 850 | 560 | 286 | 850 |  |  | 343 | 489 | 850
244 | 612 | 900 | 552 | 301 | 900 |  |  | 350 | 545 | 900
232 | 647 | 900 | 530 | 368 | 900 |  |  | 370 | 512 | 900
192 | 671 | 900 | 596 | 298 | 900 |  |  | 376 | 515 | 900
186 | 733 | 950 | 572 | 373 | 950 |  |  | 396 | 507 | 950
180 | 807 | 1000 | 593 | 373 | 1000 |  |  | 353 | 604 | 1000
186 | 726 | 950 | 604 | 341 | 950 |  |  | 373 | 575 | 950
178 | 704 | 900 | 512 | 384 | 900 |  |  | 380 | 503 | 900
176 | 682 | 900 | 530 | 355 | 900 |  |  | 410 | 487 | 900
70 | 857 | 950 | 508 | 401 | 950 |  |  | 396 | 507 | 950
65 | 806 | 900 | 410 | 479 | 900 |  |  | 250 | 605 | 900
67 | 749 | 850 | 353 | 493 | 850 |  |  | 255 | 560 | 850
68 | 238 | 350 | 112 | 201 | 350 |  |  | 147 | 196 | 350
64 | 216 | 300 | 113 | 142 | 300 |  |  | 86 | 196 | 300

## 系统运行状况总结
夏季
总结 | 夏季 |  | 冬季 |  | 过渡季
| 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%)
方案一（经济性最优） | 75 | 80 | 86 | 85 | 65 | 80
方案二（环保性最优） | 93 | 75 | 85 | 69 | 78 | 68
方案三（经济环保均衡） | 86 | 72 | 69 | 70 | 81 | 81