## 园区耗能分析
用电逐项能耗（kWh）
照明 | 空调机组 | 冷热源机房 | 电梯 | 医疗用电 | 动力及消防
6538545.6 | 9598689.6 | 9979314 | 1464000 | 8388410.4 | 3597960

## 负荷特性
逐时电负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.35 | 0.38 | 0.31
2 | 0.32 | 0.32 | 0.31
3 | 0.32 | 0.32 | 0.38
4 | 0.34 | 0.34 | 0.38
5 | 0.35 | 0.35 | 0.34
6 | 0.37 | 0.42 | 0.32
7 | 0.52 | 0.61 | 0.42
8 | 0.58 | 0.55 | 0.49
9 | 0.75 | 0.7 | 0.56
10 | 0.78 | 0.77 | 0.5
11 | 0.85 | 0.75 | 0.5
12 | 0.92 | 0.73 | 0.57
13 | 0.79 | 0.78 | 0.63
14 | 0.7 | 0.68 | 0.58
15 | 0.72 | 0.69 | 0.59
16 | 0.8 | 0.75 | 0.59
17 | 0.79 | 0.77 | 0.61
18 | 0.88 | 0.74 | 0.51
19 | 0.74 | 0.73 | 0.65
20 | 0.55 | 0.63 | 0.58
21 | 0.38 | 0.39 | 0.4
22 | 0.32 | 0.42 | 0.31
23 | 0.32 | 0.31 | 0.29
24 | 0.34 | 0.33 | 0.32
逐时热负荷特征系数
时间 | 冬季系数 | 过渡季系数
1 | 0.79 | 0.54
2 | 0.73 | 0.59
3 | 0.74 | 0.57
4 | 0.82 | 0.47
5 | 0.69 | 0.47
6 | 0.81 | 0.53
7 | 0.77 | 0.54
8 | 0.61 | 0.55
9 | 0.75 | 0.51
10 | 0.85 | 0.31
11 | 0.61 | 0.29
12 | 0.54 | 0.32
13 | 0.53 | 0.31
14 | 0.52 | 0.33
15 | 0.57 | 0.34
16 | 0.69 | 0.54
17 | 0.78 | 0.46
18 | 0.66 | 0.42
19 | 0.66 | 0.45
20 | 0.73 | 0.37
21 | 0.73 | 0.34
22 | 0.61 | 0.33
23 | 0.72 | 0.39
24 | 0.61 | 0.45
逐时冷负荷特征系数
时间 | 夏季系数 | 过渡季系数
1 | 0.27 | 0.21
2 | 0.25 | 0.22
3 | 0.24 | 0.27
4 | 0.26 | 0.23
5 | 0.23 | 0.2
6 | 0.24 | 0.29
7 | 0.21 | 0.3
8 | 0.35 | 0.23
9 | 0.57 | 0.32
10 | 0.71 | 0.33
11 | 0.78 | 0.36
12 | 0.68 | 0.32
13 | 0.72 | 0.41
14 | 0.69 | 0.38
15 | 0.77 | 0.37
16 | 0.67 | 0.39
17 | 0.78 | 0.42
18 | 0.78 | 0.37
19 | 0.69 | 0.28
20 | 0.57 | 0.29
21 | 0.32 | 0.26
22 | 0.23 | 0.29
23 | 0.22 | 0.23
24 | 0.23 | 0.24

## 方案对比
投资费用与节能效果对比(万元)
方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果 | 投资费用 | 每年节能效果
1750 | 200 | 1430 | 132 | 1620 | 143
综合回收年限
方案一 | 方案二 | 方案三
8.75 | 10.8333 | 11.3287
系统设备分类投资
方案一
综合能效服务 | 300
分布式清洁能源服务 | 525
专属电动汽车 | 300
商业模式 | 150
供冷供热供电多能服务 | 1050
能源技术 | 300
方案二
综合能效服务 | 450
供冷供热供电多能服务 | 1200
专属电动汽车 | 300
商业模式 | 195
方案三
综合能效服务 | 405
分布式清洁能源服务 | 525
专属电动汽车 | 300
商业模式 | 150
供冷供热供电多能服务 | 1050
环保性对比
方案 | 方案一 |  | 方案二 |  | 方案三
指标 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷 | 供电 | 供热/制冷
微粉尘（kg/kWh） | 0.0268 | 0.0174 | 0.013 | 0.0173 | 0.032 | 0.132
CO2（kg/kWh） | 0.1785 | 0.013 | 0.1539 | 0.012 | 0.1826 | 0.014
SO2（kg/kWh） | 0.0089 | 0.0092 | 0.0078 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0075
NOX（kg/kWh） | 0.0045 | 0.0087 | 0.0034 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0089
等效植树（棵、kWh） | 0.0298 | 0.011 | 0.0298 | 0.008 | 0.0182 | 0.0329
PM2.5（kg/kWh） | 0.003 | 0.0008 | 0.0029 | 0.0007 | 0.004 | 0.0007
方案总对比
方案一
投资成本 | 3
环保性 | 3
节能性 | 5
安全性 | 4
运行能力 | 5
方案二
投资成本 | 4
环保性 | 5
节能性 | 4
安全性 | 5
运行能力 | 4
方案三
投资成本 | 4
环保性 | 4
节能性 | 4
安全性 | 4
运行能力 | 5

## 系统设备运行曲线-夏
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload | BT | CHP | eload
0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800
0 | 300 | 2560 | 0 | 762.4 | 2560 | 0 | 288 | 2560
640 | 300 | 2560 | 641.25 | 376 | 2560 | 597.75 | 32 | 2560
800 | 750 | 2720 | 737.25 | 424.8 | 2720 | 786 | 608 | 2720
480 | 1050 | 2800 | 427.5 | 1136.8 | 2800 | 403.5 | 1401.6 | 2800
790.4 | 2250 | 2960 | 778.5 | 2842.4 | 2960 | 801 | 2297.6 | 2960
1088 | 2550 | 4160 | 1032 | 3134.4 | 4160 | 951.75 | 2774.4 | 4160
1260.8 | 2850 | 4640 | 1251 | 3493.6 | 4640 | 1185.75 | 2745.6 | 4640
1648 | 3450 | 6000 | 1348.5 | 4206.4 | 6000 | 1020 | 3609.6 | 6000
784 | 3000 | 6240 | 794.25 | 3060 | 6240 | 768 | 3152 | 6240
552 | 3000 | 6800 | 467.25 | 3043.2 | 6800 | 588.75 | 3318.4 | 6800
80 | 3000 | 7360 | 53.25 | 3362.4 | 7360 | 300 | 3468.8 | 7360
80 | 3000 | 6320 | 128.25 | 3351.2 | 6320 | 150 | 3488 | 6320
193.6 | 3000 | 5600 | 139.5 | 3132.8 | 5600 | 161.25 | 3081.6 | 5600
555.2 | 3600 | 5760 | 490.5 | 3823.2 | 5760 | 521.25 | 3920 | 5760
528 | 3900 | 6400 | 463.5 | 4350.4 | 6400 | 453 | 3971.2 | 6400
587.2 | 4050 | 6320 | 571.5 | 3855.2 | 6320 | 507.75 | 4524.8 | 6320
896 | 3450 | 7040 | 871.5 | 3040 | 7040 | 868.5 | 3932.8 | 7040
664 | 1500 | 5920 | 687.75 | 1891.2 | 5920 | 579 | 2080 | 5920
416 | 900 | 4400 | 339.75 | 472.8 | 4400 | 411.75 | 1270.4 | 4400
80 | 450 | 3040 | 8.25 | 82.4 | 3040 | 129.75 | 208 | 3040
184 | 300 | 2560 | 181.5 | -122.4 | 2560 | 162.75 | 361.6 | 2560
209.6 | 150 | 2560 | 198 | -248.8 | 2560 | 172.5 | 380.8 | 2560
422 | 0 | 2720 | 558.75 | 0 | 2720 | 660.75 | 0 | 2720
冷系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 方案三
AC | EC | cload | AC | EC | cload | AC | EC | cload
1050 | 702.4 | 2160 | 1356 | 330 | 2160 | 1186.9 | 820.5 | 2160
600 | 740.8 | 2000 | 451.5 | 249 | 2000 | 527.8 | 334.5 | 2000
750 | 1212.8 | 1920 | 790.5 | 1276.5 | 1920 | 287.3 | 939 | 1920
900 | 771.2 | 2080 | 661.5 | 457.5 | 2080 | 612.3 | 534 | 2080
750 | 702.4 | 1840 | 399 | 735 | 1840 | 622.7 | 888 | 1840
600 | 1331.2 | 1920 | 901.5 | 1126.5 | 1920 | 539.5 | 1603.5 | 1920
750 | 724.8 | 1680 | 520.5 | 810 | 1680 | 860.6 | 1093.5 | 1680
1950 | 1139.2 | 2800 | 1761 | 699 | 2800 | 1658.8 | 1014 | 2800
2850 | 793.6 | 4560 | 3210 | 978 | 4560 | 2345.2 | 438 | 4560
2925 | 881.6 | 5680 | 2736 | 781.5 | 5680 | 2889.9 | 885 | 5680
3150 | 843.2 | 6240 | 3501 | 547.5 | 6240 | 2624.7 | 561 | 6240
3000 | 1185.6 | 5440 | 2847 | 855 | 5440 | 2678 | 1521 | 5440
3750 | 1068.8 | 5760 | 3826.5 | 1164 | 5760 | 3195.4 | 1015.5 | 5760
3900 | 1126.4 | 5520 | 4260 | 723 | 5520 | 3762.2 | 1087.5 | 5520
3750 | 1260.8 | 6160 | 3349.5 | 957 | 6160 | 3554.2 | 1366.5 | 6160
3750 | 1217.6 | 5360 | 3894 | 714 | 5360 | 3491.8 | 1515 | 5360
3450 | 987.2 | 6240 | 3796.5 | 741 | 6240 | 2791.1 | 507 | 6240
3975 | 827.2 | 5280 | 4038 | 712.5 | 5280 | 3133 | 627 | 5280
3150 | 1249.6 | 5520 | 2772 | 1522.5 | 5520 | 3053.7 | 739.5 | 5520
1950 | 1203.2 | 4560 | 1837.5 | 970.5 | 4560 | 1303.9 | 1087.5 | 4560
1800 | 1326.4 | 2560 | 1876.5 | 1234.5 | 2560 | 1482 | 1054.5 | 2560
1650 | 752 | 1840 | 1344 | 1146 | 1840 | 1511.9 | 489 | 1840
1200 | 1124.8 | 1760 | 993 | 1140 | 1760 | 872.3 | 1149 | 1760
750 | 1203.2 | 1840 | 997.5 | 943.5 | 1840 | 509.6 | 1132.5 | 1840

## 系统设备运行曲线-冬
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  | BT | CHP | eload
0 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 3040 |  | 0 | 0 | 3040
0 | 450 | 2560 | 0 | 314.6 | 2560 |  | 0 | 825.7 | 2560
450 | 450 | 2560 | 342 | 723.8 | 2560 |  | 801 | 563.5 | 2560
300 | 1125 | 2720 | 124.5 | 1542.2 | 2720 |  | 16.5 | 542.8 | 2720
450 | 1575 | 2800 | 9 | 1962.4 | 2800 |  | 216 | 1582.4 | 2800
367.5 | 3375 | 3360 | 525 | 2860 | 3360 |  | 219 | 3064.1 | 3360
244.5 | 3825 | 4880 | 253.5 | 3258.2 | 4880 |  | 478.5 | 3247.6 | 4880
373.5 | 4275 | 4400 | 481.5 | 4536.4 | 4400 |  | 495 | 3632.2 | 4400
574.5 | 4500 | 5600 | 196.5 | 4743.2 | 5600 |  | 169.5 | 4634.5 | 5600
24 | 4500 | 6160 | 15 | 4433 | 6160 |  | 255 | 4330.9 | 6160
402 | 4500 | 6000 | 424.5 | 4472.6 | 6000 |  | 564 | 4889.8 | 6000
228 | 4500 | 5840 | 16.5 | 4452.8 | 5840 |  | 160.5 | 4565.5 | 5840
294 | 4500 | 6240 | 147 | 4598 | 6240 |  | 133.5 | 4579.3 | 6240
720 | 4500 | 5440 | 558 | 3773 | 5440 |  | 274.5 | 4724.2 | 5440
645 | 4500 | 5520 | 654 | 3872 | 5520 |  | 978 | 3930.7 | 5520
28.5 | 4050 | 6000 | 420 | 3960 | 6000 |  | 187.5 | 3470.7 | 6000
322.5 | 3150 | 6160 | 691.5 | 2499.2 | 6160 |  | 475.5 | 2530 | 6160
85.5 | 2925 | 5920 | 81 | 2708.2 | 5920 |  | -139.5 | 2921 | 5920
58.5 | 2250 | 5840 | 391.5 | 1909.6 | 5840 |  | 328.5 | 2306.9 | 5840
529.5 | 1350 | 5040 | 543 | 1095.6 | 5040 |  | 178.5 | 1731.9 | 5040
660 | 675 | 3120 | 664.5 | 587.4 | 3120 |  | 750 | 448.5 | 3120
469.5 | 450 | 3360 | 577.5 | 651.2 | 3360 |  | 375 | 749.8 | 3360
454.5 | 225 | 2480 | 895.5 | 444.4 | 2480 |  | 675 | 588.8 | 2480
465 | 0 | 2640 | 712.5 | 422.4 | 2640 |  | 807 | 0 | 2640
热系统
方案一 |  |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
GP | HP | hload |  | GP | HP | hload |  |  | GP | HP | hload
480 | 607.2 | 5530 |  | 789 | 9 | 5530 |  |  | 150 | 168 | 5530
240 | 1073.6 | 5110 |  | 114 | 1132.5 | 5110 |  |  | 304.5 | 260 | 5110
240 | 281.6 | 5180 |  | 223.5 | 177 | 5180 |  |  | 160.5 | 17 | 5180
360 | 629.2 | 5740 |  | 544.5 | 532.5 | 5740 |  |  | 54 | 55 | 5740
600 | 132 | 4830 |  | 516 | 450 | 4830 |  |  | 822 | 93 | 4830
1080 | 862.4 | 5670 |  | 1327.5 | 534 | 5670 |  |  | 976.5 | 500 | 5670
1440 | 435.6 | 5390 |  | 2020.5 | 679.5 | 5390 |  |  | 1791 | 441 | 5390
2760 | 965.8 | 4270 |  | 3369 | 384 | 4270 |  |  | 3180 | 358 | 4270
4200 | 990 | 5250 |  | 4403 | 378 | 5250 |  |  | 4385 | 264 | 5250
2760 | 1012 | 5950 |  | 4050 | 1072.5 | 5950 |  |  | 3819 | 607 | 5950
2760 | 877.8 | 4270 |  | 3666 | 841.5 | 4270 |  |  | 3567 | 117 | 4270
2760 | 633.6 | 3780 |  | 3495 | 337.5 | 3780 |  |  | 3477 | 126 | 3780
2640 | 684.2 | 3710 |  | 3430.5 | 691.5 | 3710 |  |  | 3349.5 | 101 | 3710
2760 | 508.2 | 3640 |  | 2625.5 | 729 | 3640 |  |  | 2832.5 | 45 | 3640
2760 | 233.2 | 3990 |  | 2100 | 142.5 | 3990 |  |  | 2250 | 194 | 3990
2760 | 158.4 | 4830 |  | 2040 | 153 | 4830 |  |  | 3441 | 27 | 4830
2820 | 842.6 | 5460 |  | 3115.5 | 457.5 | 5460 |  |  | 3228 | 314 | 5460
2820 | 77 | 4620 |  | 3084 | 240 | 4620 |  |  | 3493.5 | 25 | 4620
2160 | 695.2 | 4620 |  | 2353.5 | 901.5 | 4620 |  |  | 3141 | 79 | 4620
1200 | 979 | 5110 |  | 1828.5 | 775.5 | 5110 |  |  | 1059 | 682 | 5110
1080 | 429 | 5110 |  | 1143 | 612 | 5110 |  |  | 1737 | 219 | 5110
960 | 794.2 | 4270 |  | 1191 | 604.5 | 4270 |  |  | 1623 | 241 | 4270
600 | 642.4 | 5040 |  | 421.5 | 523.5 | 5040 |  |  | 318 | 511 | 5040
240 | 11 | 4270 |  | 736.5 | 457.5 | 4270 |  |  | 96 | 148 | 4270

## 系统设备运行曲线-过渡季
电系统
方案一 |  |  | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
BT | CHP | eload | BT | CHP | eload |  |  | BT | CHP | eload
0 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 2480 |  |  | 0 | 0 | 2480
0 | 360 | 2480 | 0 | 687 | 2480 |  |  | 0 | 466.5 | 2480
400 | 360 | 3040 | 252 | 106.5 | 3040 |  |  | 442 | 246 | 3040
300 | 900 | 3040 | 382 | 340.5 | 3040 |  |  | 454 | 372 | 3040
400 | 1620 | 2720 | 204 | 1422 | 2720 |  |  | 364 | 1521 | 2720
485 | 2340 | 2560 | 627 | 2346 | 2560 |  |  | 501 | 2229 | 2560
599 | 3060 | 3360 | 543 | 2203.5 | 3360 |  |  | 657 | 2770.5 | 3360
315 | 3420 | 3920 | 221 | 3223.5 | 3920 |  |  | 341 | 2674.5 | 3920
140 | 3420 | 4480 | 206 | 2890.5 | 4480 |  |  | 48 | 2962.5 | 4480
309 | 3420 | 4000 | 343 | 2719.5 | 4000 |  |  | 155 | 2850 | 4000
213 | 3600 | 4000 | 393 | 2721 | 4000 |  |  | 381 | 2910 | 4000
182 | 3204 | 4560 | 166 | 2998.5 | 4560 |  |  | 326 | 2400 | 4560
340 | 3006 | 5040 | 316 | 2887.5 | 5040 |  |  | 424 | 2298 | 5040
309 | 2808 | 4640 | 113 | 2461.5 | 4640 |  |  | 441 | 2100 | 4640
547 | 2376 | 4720 | 605 | 1885.5 | 4720 |  |  | 349 | 1566 | 4720
234 | 2880 | 4720 | 394 | 2197.5 | 4720 |  |  | 48 | 2571 | 4720
337 | 3006 | 4880 | 155 | 2937 | 4880 |  |  | 231 | 2550 | 4880
113 | 3096 | 4080 | 91 | 2827.5 | 4080 |  |  | 87 | 2629.5 | 4080
377 | 3060 | 5200 | 529 | 2284.5 | 5200 |  |  | 559 | 2829 | 5200
237 | 2520 | 4640 | 87 | 2401.5 | 4640 |  |  | 349 | 2527.5 | 4640
566 | 1620 | 3200 | 714 | 1746 | 3200 |  |  | 442 | 958.5 | 3200
464 | 360 | 2480 | 614 | 169.5 | 2480 |  |  | 454 | 687 | 2480
380 | 180 | 2320 | 532 | 496.5 | 2320 |  |  | 490 | 129 | 2320
111 | 0 | 2560 | 101 | 0 | 2560 |  |  | 179 | 0 | 2560
热系统
方案一 | [6 empty] | 方案二 | [5 empty] | 方案三
GP | HP | hload |  |  |  |  | GP | HP | hload |  |  |  | GP | HP | hload
400 | 276 | 4320 |  |  |  |  | 373 | 232.5 | 4320 |  |  |  | 545.5 | 325.5 | 4320
200 | 488 | 4720 |  |  |  |  | 81.5 | 594.5 | 4720 |  |  |  | 114.5 | 638 | 4720
200 | 128 | 4560 |  |  |  |  | 257 | 39.5 | 4560 |  |  |  | 239 | 207.5 | 4560
300 | 286 | 3760 |  |  |  |  | 172.5 | 319 | 3760 |  |  |  | 436.5 | 410.5 | 3760
500 | 60 | 3760 |  |  |  |  | 465.5 | 96 | 3760 |  |  |  | 567.5 | 142.5 | 3760
900 | 392 | 4240 |  |  |  |  | 933 | 345.5 | 4240 |  |  |  | 760.5 | 486.5 | 4240
1200 | 198 | 4320 |  |  |  |  | 1266 | 171 | 4320 |  |  |  | 1164 | 253.5 | 4320
2600 | 439 | 4400 |  |  |  |  | 1900 | 458.5 | 4400 |  |  |  | 2652.5 | 529 | 4400
2500 | 450 | 4080 |  |  |  |  | 2368 | 546 | 4080 |  |  |  | 2615.5 | 384 | 4080
2500 | 460 | 2580 |  |  |  |  | 2374 | 427 | 2480 |  |  |  | 2423.5 | 376 | 2480
2300 | 399 | 2320 |  |  |  |  | 2301.5 | 531 | 2320 |  |  |  | 2211.5 | 330 | 2320
2300 | 288 | 2560 |  |  |  |  | 2274.5 | 214.5 | 2560 |  |  |  | 2318 | 408 | 2560
2200 | 311 | 2480 |  |  |  |  | 2258.5 | 380 | 2480 |  |  |  | 2335 | 329 | 2480
2300 | 231 | 2640 |  |  |  |  | 2319.5 | 279 | 2640 |  |  |  | 2162 | 195 | 2640
2300 | 106 | 2720 |  |  |  |  | 2253.5 | 16 | 2720 |  |  |  | 2208.5 | 218.5 | 2720
2300 | 72 | 4320 |  |  |  |  | 2183 | 70.5 | 4320 |  |  |  | 2153 | 42 | 4320
2350 | 383 | 3680 |  |  |  |  | 2498.5 | 297.5 | 3680 |  |  |  | 2326 | 393.5 | 3680
2350 | 35 | 3360 |  |  |  |  | 2206 | 147.5 | 3360 |  |  |  | 2467 | 90.5 | 3360
1800 | 316 | 3600 |  |  |  |  | 1872 | 323.5 | 3600 |  |  |  | 1759.5 | 466 | 3600
1000 | 445 | 2960 |  |  |  |  | 1100.5 | 437.5 | 2960 |  |  |  | 1021 | 356.5 | 2960
900 | 195 | 2720 |  |  |  |  | 1029 | 60 | 2720 |  |  |  | 850.5 | 63 | 2720
800 | 361 | 2640 |  |  |  |  | 725 | 245.5 | 2640 |  |  |  | 695 | 509.5 | 2640
500 | 292 | 3120 |  |  |  |  | 606.5 | 178 | 3120 |  |  |  | 584 | 409 | 3120
200 | 5 | 3600 |  |  |  |  | 57.5 | 62 | 3600 |  |  |  | 197 | 18.5 | 3600
冷系统
方案一 | [5 empty] | 方案二 |  |  |  |  | 方案三
AC | EC | cload |  |  |  | AC | EC | cload |  |  | AC | EC | cload
150 | 139 | 1680 |  |  |  | 10.5 | 1 | 1680 |  |  | 1.5 | 119.5 | 1680
300 | 163 | 1760 |  |  |  | 439.5 | 157 | 1760 |  |  | 165 | 112 | 1760
150 | 458 | 2160 |  |  |  | 80.25 | 100 | 2160 |  |  | 180 | 200 | 2160
0 | 182 | 1840 |  |  |  | 148.5 | 66.5 | 1840 |  |  | 150.75 | 125 | 1840
150 | 139 | 1600 |  |  |  | 75 | 55 | 1600 |  |  | 44.25 | 20 | 1600
300 | 532 | 2320 |  |  |  | 504.75 | 200 | 2320 |  |  | 79.5 | 200 | 2320
150 | 153 | 2400 |  |  |  | 66.75 | 232.5 | 2400 |  |  | 312 | 120 | 2400
1050 | 412 | 1840 |  |  |  | 1221 | 544 | 1840 |  |  | 1122 | 437.5 | 1840
1650 | 196 | 2560 |  |  |  | 1506 | 220 | 2560 |  |  | 1695 | 307 | 2560
1725 | 251 | 2640 |  |  |  | 1680 | 297.5 | 2640 |  |  | 1736.25 | 264.5 | 2640
1950 | 227 | 2880 |  |  |  | 1754.25 | 93.5 | 2880 |  |  | 1893.75 | 183.5 | 2880
1800 | 441 | 2560 |  |  |  | 1721.25 | 451.5 | 2560 |  |  | 1764 | 462 | 2560
2550 | 368 | 3280 |  |  |  | 2725.5 | 242 | 3280 |  |  | 2703 | 374 | 3280
2700 | 404 | 3040 |  |  |  | 2648.25 | 459.5 | 3040 |  |  | 2875.5 | 276.5 | 3040
2550 | 488 | 2960 |  |  |  | 2637.75 | 512 | 2960 |  |  | 2415 | 605 | 2960
2550 | 461 | 3120 |  |  |  | 2433 | 321.5 | 3120 |  |  | 2568 | 446 | 3120
2250 | 317 | 3360 |  |  |  | 2407.5 | 285.5 | 3360 |  |  | 2371.5 | 347 | 3360
2250 | 217 | 2960 |  |  |  | 2423.25 | 334 | 2960 |  |  | 2063.25 | 274 | 2960
1950 | 481 | 2240 |  |  |  | 2134.5 | 529 | 2240 |  |  | 1763.25 | 511 | 2240
1050 | 452 | 2320 |  |  |  | 831.75 | 410 | 2320 |  |  | 1241.25 | 462.5 | 2320
900 | 400 | 2080 |  |  |  | 807.75 | 427 | 2080 |  |  | 699.75 | 277 | 2080
750 | 170 | 2320 |  |  |  | 934.5 | 77 | 2320 |  |  | 799.5 | 120.5 | 2320
300 | 403 | 1840 |  |  |  | 475.5 | 466 | 1840 |  |  | 349.5 | 382 | 1840
150 | 452 | 1920 |  |  |  | 53.25 | 560 | 1920 |  |  | 150 | 401 | 1920

## 系统运行状况总结
夏季
总结 | 夏季 |  | 冬季 |  | 过渡季
| 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%) | 可再生能源消纳率(%) | 能源效率(%)
方案一（经济性最优） | 82 | 75 | 73 | 80 | 60 | 83
方案二（环保性最优） | 90 | 72 | 88 | 70 | 78.5 | 70
方案三（经济环保均衡） | 84 | 75 | 73 | 72 | 76 | 77